## общий
Сводные замечания / предложений по проекту актуализированной схемы теплоснабжения г. Костромы на 2025 год
| № Главы | Редакция схемы | Замечания/Предложения | По состоянию на 15.11.2024г. УСТРАНЕНО / НЕ УСТРАНЕНО
1 | Глава 1, Часть 5 п.1.1 | в паре: КТЭЦ-1 - 55,938 , КТЭЦ-2 - 16,964; отопление: КТЭЦ-1 - 181,335 , КТЭЦ-2 - 373,444; РК-2 - 36,360 Гкал/ч; вентиляция: КТЭЦ-1 - 21,105 , КТЭЦ-2 - 23,428; РК-2 - 10,436 Гкал/ч; ГВС: КТЭЦ-1 - 66,633 , КТЭЦ-2 - 142,906; РК-2 - 22,265 Гкал/ч; всего: КТЭЦ-1 - 325,011 , КТЭЦ-2 - 556,742; РК-2 - 69,061 Гкал/ч; | в паре: КТЭЦ-1 - 41,132 , КТЭЦ-2 - 0,211; отопление: КТЭЦ-1 - 175,569 , КТЭЦ-2 - 364,906; РК-2 - 36,310 Гкал/ч; вентиляция: КТЭЦ-1 - 18,910 , КТЭЦ-2 - 23,295; РК-2 - 10,435 Гкал/ч; ГВС: КТЭЦ-1 - 56,359 , КТЭЦ-2 - 117,222; РК-2 - 14,435 Гкал/ч; всего: КТЭЦ-1 - 291,970 , КТЭЦ-2 -505,634; РК-2 -61,180 Гкал/ч; Таблица 1.1.1. и 1.1.2., Величина спроса на тепловую мощность в зоне деятельности ЕТО ПАО «ТГК-2» в части отопительных котельных - оставить только котельную РК-2, таблица 1.1.2. | не устранено
2 | п. 5.4. таблица 4.4 | таблица 4.4. - полезный отпуск потребителям за 2022 год ТЭЦ-1 - 397297,1 (отп. - 319 145,6 ГВС -78 151,5) ; ТЭЦ-2 - 649 658,3 (отп. - 500 928,7 ГВС -148 729,5); РК-2 - 97 854,0 (отп. - 69 980,6 ГВС -27 873,8); за 2021 год ТЭЦ-1 - 424 455,3 (отп. - 340 961,6 ГВС -83 493,7); ТЭЦ-2 - 698 118,3 (отп. - 538 294,6 ГВС -159 823,7); РК-2 - 99 661,0 (отп. - 71 272,5 ГВС -28 388,5) (стр. 186) | таблица 4.4. - полезный отпуск потребителям за 2022 год ТЭЦ-1 - 387 400,2 (отп. - 323 706,6 ГВС -63 693,6) ; ТЭЦ-2 - 649 907,7 (отп. - 511 446,8 ГВС -138 460,9); РК-2 - 97 854,5 (отп. - 75 145,9 ГВС -22 708,6); за 2021 год ТЭЦ-1 - 400 842,7 (отп. - 331 727,2 ГВС -69 115,5); ТЭЦ-2 - 698 534,2 (отп. - 549 911,9 ГВС -148 622,3); РК-2 - 99 661,4 (отп. - 75 754,2 ГВС -23 907,2) (стр. 186) | не устранено
3 | Глава 1 часть 5 п.1.5 таблица 4.5 | Таблица 4.5 – Нормативы потребления коммунальной услуги отопления - Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки: 10-этажные жилые дома 0,0117 | Таблица 4.5 – Нормативы потребления коммунальной услуги отопления Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки – добавить 12-ти этажные и выше жилые дома, норматив 0,0114; (Постановление №4-НП от 01.03.2018г. ) | не устранено
4 | Глава 1 часть 5 п.1.5 | нет данных | добавить данные о нормативах потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме Постановление №7-НП от 31.03.2017г. Постановление прилагается | не устранено
5 | Глава 1, Часть 1, стр.5 | Все муниципальные тепловые сети (распределительные, квартальные) как от источников тепловой энергии ПАО «ТГК-2», так и от муниципальных и немуниципальных (котельная ул. Костромская, 99 в собственности Костина П.Г.) котельных переданы в пользование ПАО «ТГК-2» по условиям концессионного соглашения от 28.06.2019 № 54-д с правом осуществления деятельности по теплоснабжению, в том числе по передаче, распределению и реализации (сбыту) тепловой энергии и теплоносителя, а также деятельности по горячему водоснабжению. Исключение составляют тепловые сети территории промышленной зоны по улице Московская, 105, которые остаются закреплены за МУП г. Костромы «Городские сети». Таким образом ПАО «ТГК-2» осуществляет поставку тепловой энергии потребителям в системах теплоснабжения от указанных выше источников тепловой энергии, в том числе путем приобретения тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций – владельцев источников тепловой энергии. Блочно- модульная котельная м/р-н Черноречье, 20а с частью тепловых сетей системы теплоснабжения принадлежит филиалу ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» «Костромской», часть тепловых сетей в указанной системе теплоснабжения являются муниципальной собственностью и по условиям концессионного соглашения переданы ПАО «ТГК-2», которое в свою очередь выступает в качестве теплосетевой организации оказывая филиалу ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» услуги по транспортировке тепловой энергии. | Скорректировать абзац в соответствии с текущей информацией. С 1 мая 2023 года расторгнуто концессионное соглашение № 54-д от 28 июня 2019 года заключенное между муниципальным образованием городской округ город Кострома, от имени которого выступает Администрация города Костромы, МУП города Костромы «Городские сети», ПАО «ТГК-2» и субъектом Российской Федерации Костромской областью, согласно которому все муниципальные тепловые сети от источников тепловой энергии передавались в пользование ПАО «ТГК-2». | Откорректировано. В Главе 1 скорректирована информация. Ссылка на Консессионное соглашение отсутствует. Включена информация" С 1 мая 2023 года расторгнуто концессионное соглашение № 54-д от 28 июня 2019 года, заключенное между муниципальным образованием городской округ город Кострома, от имени которого выступает Администрация города Костромы, МУП города Костромы «Городские сети», ПАО «ТГК-2» и субъектом Российской Федерации Костромской областью, согласно которому все муниципальные тепловые сети от источников тепловой энергии передавались в пользование ПАО «ТГК-2»".
6 | Глава 1, Часть 3,стр. 4 | Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 2 (концессионер); | Скорректировать абзац в соответствии с текущей информацией. С 1 мая 2023 года расторгнуто концессионное соглашение № 54-д от 28 июня 2019 года заключенное между муниципальным образованием городской округ город Кострома, от имени которого выступает Администрация города Костромы, МУП города Костромы «Городские сети», ПАО «ТГК-2» и субъектом Российской Федерации Костромской областью, согласно которому все муниципальные тепловые сети от источников тепловой энергии передавались в пользование ПАО «ТГК-2». | Откорректировано. В Главе 1 скорректирована информация. Ссылка на Консессионное соглашение отсутствует. Включена информация" С 1 мая 2023 года расторгнуто концессионное соглашение № 54-д от 28 июня 2019 года, заключенное между муниципальным образованием городской округ город Кострома, от имени которого выступает Администрация города Костромы, МУП города Костромы «Городские сети», ПАО «ТГК-2» и субъектом Российской Федерации Костромской областью, согласно которому все муниципальные тепловые сети от источников тепловой энергии передавались в пользование ПАО «ТГК-2»".
7 | Глава 1,Часть 3 стр. 5 | В соответствии с концессионным соглашением, ПАО «ТГК-2» обязуется за свой счет создать и реконструировать имущество, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать Администрации г. Кострома, и осуществлять деятельность по теплоснабжению, в том числе по передаче, распределению и реализации (сбыту) тепловой энергии и теплоносителя, а также деятельность по горячему водоснабжению с эксплуатацией вышеупомянутого имущества, а Администрация города Кострома обязуется предоставить ПАО «ТГК-2» на срок, установленный концессионным соглашением, права владения и пользования имуществом для осуществления указанной деятельности. В таблице представлены структура права пользования тепловыми сетями от каждого источника тепловой энергии и ЦТП во время действия концессионного соглашения | Скорректировать абзац в соответствии с текущей информацией. С 1 мая 2023 года расторгнуто концессионное соглашение № 54-д от 28 июня 2019 года заключенное между муниципальным образованием городской округ город Кострома, от имени которого выступает Администрация города Костромы, МУП города Костромы «Городские сети», ПАО «ТГК-2» и субъектом Российской Федерации Костромской областью, согласно которому все муниципальные тепловые сети от источников тепловой энергии передавались в пользование ПАО «ТГК-2». | Откорректировано. В Главе 1 скорректирована информация. Ссылка на Консессионное соглашение отсутствует. Включена информация" С 1 мая 2023 года расторгнуто концессионное соглашение № 54-д от 28 июня 2019 года, заключенное между муниципальным образованием городской округ город Кострома, от имени которого выступает Администрация города Костромы, МУП города Костромы «Городские сети», ПАО «ТГК-2» и субъектом Российской Федерации Костромской областью, согласно которому все муниципальные тепловые сети от источников тепловой энергии передавались в пользование ПАО «ТГК-2»".
8 | Глава 1 часть 6 п.1.1 Таблица 6.1 и 6.2 – Тепловой баланс системы теплоснабжения | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе КТЭЦ-1 - 2019 год -278,647; 2020 год -278,647; 2021 год -278,647; 2022 год -278,647; 2023 - 250,838; КТЭЦ-2 - 2019 год -556,781; 2020 год -556,781; 2021 год -556,781; 2022 год 556,781; 2023 - 505,423; (таблица 6.2) РК-2 - 2019 год -68,961; 2020 год -68,961; 2021 год -68,961; 2022 год 68,961; 2023 - 61,180; Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре , в том числе КТЭЦ-1 - 2019 год -41,132; 2020 год -41,132; 2021 год -41,132; 2022 год -41,132; 2023 - 41,132; КТЭЦ-2 - 2019 год -0,212; 2020 год -0,212; 2021 год -0,212; 2022 год 0,212; 2023 - 0,212; | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе КТЭЦ-1 - 2019 год -270,900; 2020 год -269,300; 2021 год -263,748; 2022 год -263,841; 2023 - 250,838; КТЭЦ-2 - 2019 год -592,700; 2020 год -540,200; 2021 год -542,035; 2022 год -540,029; 2023 - 505,423; (таблица 6.2) РК-2 - 2019 год -69,100; 2020 год -69,038; 2021 год -69,079; 2022 год 68,961; 2023 - 61,180; Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре , в том числе КТЭЦ-1 - 2019 год -55,938; 2020 год -55,938; 2021 год -55,938; 2022 год -41,132; 2023 - 41,132; КТЭЦ-2 - 2019 год -16,964; 2020 год -16,964; 2021 год -16,964; 2022 год 16,964; 2023 - 0,211; | не устранено
9 | Глава 1, часть 8, стр. 10 | Реализация положений заключаемого в поселении концессионного соглашения позволит снизить непроизводственные затраты тепловой энергии на транспорт от источника до потребителя, что снизит объем нагреваемого теплоносителя и количества тепловой энергии на которую расходуется природный газ. | Скорректировать абзац в соответствии с текущей информацией. С 1 мая 2023 года расторгнуто концессионное соглашение № 54-д от 28 июня 2019 года заключенное между муниципальным образованием городской округ город Кострома, от имени которого выступает Администрация города Костромы, МУП города Костромы «Городские сети», ПАО «ТГК-2» и субъектом Российской Федерации Костромской областью, согласно которому все муниципальные тепловые сети от источников тепловой энергии передавались в пользование ПАО «ТГК-2». | Откорректировано. В Главе 1 скорректирована информация. Ссылка на Консессионное соглашение отсутствует. Включена информация" С 1 мая 2023 года расторгнуто концессионное соглашение № 54-д от 28 июня 2019 года, заключенное между муниципальным образованием городской округ город Кострома, от имени которого выступает Администрация города Костромы, МУП города Костромы «Городские сети», ПАО «ТГК-2» и субъектом Российской Федерации Костромской областью, согласно которому все муниципальные тепловые сети от источников тепловой энергии передавались в пользование ПАО «ТГК-2»".
10 | Глава 1, часть 9, стр. 3 | Тепловые сети концессионного соглашения | Скорректировать абзац в соответствии с текущей информацией. С 1 мая 2023 года расторгнуто концессионное соглашение № 54-д от 28 июня 2019 года заключенное между муниципальным образованием городской округ город Кострома, от имени которого выступает Администрация города Костромы, МУП города Костромы «Городские сети», ПАО «ТГК-2» и субъектом Российской Федерации Костромской областью, согласно которому все муниципальные тепловые сети от источников тепловой энергии передавались в пользование ПАО «ТГК-2». | Откорректировано. В Главе 1 скорректирована информация. Ссылка на Консессионное соглашение отсутствует. Включена информация" С 1 мая 2023 года расторгнуто концессионное соглашение № 54-д от 28 июня 2019 года, заключенное между муниципальным образованием городской округ город Кострома, от имени которого выступает Администрация города Костромы, МУП города Костромы «Городские сети», ПАО «ТГК-2» и субъектом Российской Федерации Костромской областью, согласно которому все муниципальные тепловые сети от источников тепловой энергии передавались в пользование ПАО «ТГК-2»".
11 | Глава 2 Часть 1 п.1.1 | КТЭЦ-1 - 497 189 , КТЭЦ-2 - 699 486, РК-2 - 99 661 Гкал; | КТЭЦ-1 - 475 683 , КТЭЦ-2 - 699 142, РК-2 - 98 681 Гкал; | устранено
12 | Глава 2 Часть 1 п.1.9 | КТЭЦ-1 - 319,686 , КТЭЦ-2 - 558,999, РК-2 - 69,079 Гкал/ч; | КТЭЦ-1 - 291,970, КТЭЦ-2 - 505,634, РК-2 - 61,180 Гкал/ч; | устранено
13 | Глава 4 Часть 1 п.1.1, 1.4. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе КТЭЦ-1 - 2019 год -278,647; 2020 год -278,647; 2021 год -278,647; 2022 год -278,647; 2023 - 250,838; КТЭЦ-2 - 2019 год -556,781; 2020 год -556,781; 2021 год -556,781; 2022 год 556,781; 2023 - 505,423; (таблица 6.2) РК-2 - 2019 год -68,961; 2020 год -68,961; 2021 год -68,961; 2022 год 68,961; 2023 - 61,180; Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре , в том числе КТЭЦ-1 - 2019 год -41,132; 2020 год -41,132; 2021 год -41,132; 2022 год -41,132; 2023 - 41,132; КТЭЦ-2 - 2019 год -0,212; 2020 год -0,212; 2021 год -0,212; 2022 год 0,212; 2023 - 0,212; | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе КТЭЦ-1 - 2019 год -270,900; 2020 год -269,300; 2021 год -263,748; 2022 год -263,841; 2023 - 250,838; КТЭЦ-2 - 2019 год -592,700; 2020 год -540,200; 2021 год -542,035; 2022 год -540,029; 2023 - 505,423; (таблица 6.2) РК-2 - 2019 год -69,100; 2020 год -69,038; 2021 год -69,079; 2022 год 68,961; 2023 - 61,180; Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре , в том числе КТЭЦ-1 - 2019 год -55,938; 2020 год -55,938; 2021 год -55,938; 2022 год -41,132; 2023 - 41,132; КТЭЦ-2 - 2019 год -16,964; 2020 год -16,964; 2021 год -16,964; 2022 год 16,964; 2023 - 0,211; | не устранено В утверждаемой части табл. 2.3 аналогично.
14 | Глава 1 Том 1 стр. 75 Таблица 2.26 – Реестр узлов учета, установленных на Костромской ТЭЦ-1 | Состав узлов учета соответствует состоянию на 2023 год. В 2024 году выполнена реконструкция УУ тепловой энергии в паре на ООО "НКЛМ", по линии НАО "СВЕЗА". Данная информация не отражена в таблице. | Неясно, зачем в схеме теплоснабжения приведена данная подробная таблица с заводскими номерами СИ и сроками поверки. Предлагаю удалить данную таблицу из СТ, достаточно оставить 1 абзац "Костромская ТЭЦ-1 обеспечена в полном объеме узлами учета тепловой энергии (теплоносителя). Узлы учета соответствуют требованиям, предъявляемым к коммерческому учету тепловой энергии." | не устранено
15 | Глава 1 Том 1 стр. 77 п.2.1.12 | Существующие Костромская ТЭЦ-1 и Костромская ТЭЦ-2 не являются субъектами оптового рынка электрической энергии и мощности. | Исправить на "Генерирующее оборудование Костромских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 не отнесео к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей." | не устранено
16 | Глава 1 Том 1 стр. 78 Таблица 2.28 – Таблица П8.2. |  | Некорректна информация по расходам топлива и теплоте сгорания по КТЭЦ-1. 2020 г - расход газа 100184,661 тыс.м3, 2022 год - расход газа 110475,332 тыс.м3, 2023 год - теплота сгорания 8174 ккал/м3 | не устранено
17 | Глава 1 Том 1 стр. 79 п.2.1.15 | 2.1.15. Характеристики и состояние золоотвалов Проектоми Костромской ТЭЦ-1 и Костромской ТЭЦ-2 наличие золоотвалов не предусмотрен | 2.1.15. Характеристики и состояние золоотвалов Проектом Костромской ТЭЦ-2 наличие золоотвала не предусмотрено. Золошлакоотвал Костромской ТЭЦ-1, имеет регистрационный код в Российском регистре гидротехнических сооружений 208340000623000. Основные характеристики золошлакоотвала - пойменного типа, трехсекционный, расположен на расстоянии 2,5 км от площадки ТЭЦ. Площадь золошлакоотвала 18,0 га, полезный объем – 325,0 тыс.м3. Вся площадь золошлакоотвала поделена 2 разделительными дамбами на 3 отсека, соединенные между собой шахтными водосбросными колодцами пропускной способностью 1 м3/с и перепускными трубами Ду=1200 мм. II и III отсеки используются для складирования золы, а I отсек используется как пруд-отстойник. По периметру золошлакоотвала устроена дренажная канава, отводящая дренажные воды в реку Белилка. Также золошлакоотвал является объектом размещения отходов. Регистрационный номер ОРО 44-00002-З-00479-010814. Складируемая зола отнесена к 5 классу опасности. Код ФККО 6 11 900 04 40 5 - зола от сжигания торфа практически неопасная. В связи с принятием ПАО «ТГК-2» решения об отказе сжигания торфа на Костромской ТЭЦ-1 с 2012 года накопление золы не осуществляется. Золоотвал используется для хранения ранее накопленной золы. | не устранено
18 | Глава 1 Том 1 стр. 161 п.5.2 | По расчетной регрессии определяется расчетная тепловая нагрузки при расчетной температуре для проектирования систем отопления (-31 оС). Несмотря на то, что в соответствии с СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01- 99* Строительная климатология» расчетной температурой для проектирования систем отопления для г. Костромы является -33 оС, далее в расчетах применяется температура равная -31 оС (принятая в утвержденных температурных графиках). | В соответствии с СП 131.13330.2020 Строительная климатология СНиП 23-01-99* (с Изменениями N 1, 2) за расчетную температуру воздуха для проектирования систем отопления принимается средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки за период 30—50 лет с обеспеченностью 92 %. Данная температура для г. Кострома составляет -29 С. | не устранено
19 | Глава 1 Том 2 стр. 36 Табл.7.1 | В редакции схемы теплоснабжения (вариант №2 от 11.11.2024г) | По тексту таблицы непонятно, в каких единицах указана величина подпитки тепловой сети, вероятно в тыс.тонн. Необходимо указать размерность. Данные по КТЭЦ-1 некорректны. Корректная величина подпитки указана в Приложении 1, Данные по распределению на нормативную и сверхнормативную у КТС. | не устранено
20 | Глава 1 Том 2 стр. 42 Табл.7.2 | В редакции схемы теплоснабжения (вариант №2 от 11.11.2024г) | Некорректно указана подпитка теплосети ХОВ по КТЭЦ-1, корректные данные приведены в Приложении 1 Некорректно расчитан резерв ВПУ по КТЭЦ-1, так как производительность ХВО (380 т/час) складывается из максимальной производительности установки подпитки воды для тепловой сети (220 т/ч) и установки подготовки питательной воды энергетических котлов (160 т/час) и суммировать их некорректно. Больше 220 т/час на подпитку теплосети без аварийной подпитки сырой водой подать не представляется возможным. | не устранено
21 | Глава 1 Том 2 стр. 60 Табл.8.2 | В редакции схемы теплоснабжения (вариант №2 от 11.11.2024г) | Средневзвешенная теплота сгорания газа КТЭЦ-1 в 2023 г 8174 ккал/м3 | не устранено
22 | Глава 5, стр. 17 | Мероприятия проводимые на распределительных тепловых сетях, переданных ПАО «ТГК-2» по Концессионному соглашению | Скорректировать абзац в соответствии с текущей информацией. С 1 мая 2023 года расторгнуто концессионное соглашение № 54-д от 28 июня 2019 года заключенное между муниципальным образованием городской округ город Кострома, от имени которого выступает Администрация города Костромы, МУП города Костромы «Городские сети», ПАО «ТГК-2» и субъектом Российской Федерации Костромской областью, согласно которому все муниципальные тепловые сети от источников тепловой энергии передавались в пользование ПАО «ТГК-2». | В части отсутствия упоминания концессионного соглашения откорректировано. Раздел сформулирован по новому. Необходимо добавить информацию по плану развития следующих объектов: в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2022 №4388-р «Изменения, которые вносятся в таблицу 1 перечня генерирующих объектов, мощность которых поставляется по договорам купли продажи (поставки) мощности модернизированных генерирующих объектов, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.02.2020 г. №232-р» на Костромской ТЭЦ-2 планируется реализация проекта модернизации: - Замена в полном объеме элементов КА ст.№3, №4 барабанного типа с увеличением паропроизводительности с 210 до 250 т/ч; - Замена ЦВД теплофикационной паровой турбины ст.№2 с увеличением установленной мощности с 110 до 120 МВт.
23 | Глава 6 Таблица 4.1 | В редакции схемы теплоснабжения (вариант №2 от 11.11.2024г) | Замечания, аналогичные Глава 1 Том 2 стр. 42 Табл.7.2 | не устранено
24 | Глава 6 Таблица 5.1 стр 24 | В редакции схемы теплоснабжения (вариант №2 от 11.11.2024г) | Некорректно указана подпитка теплосети ХОВ по КТЭЦ-1 за 2019-2023 гг, корректные данные приведены в Приложении 1 Не учтена подпитка теплосети сырой водой в 2019-2023 гг. | не устранено
25 | Глава 6 Таблица 7.1 стр 33 | Замечания, аналогичные указанным ранее -Глава 1 Том 2 стр. 42 Табл.7.2 | Некорректно указана подпитка теплосети ХОВ по КТЭЦ-1, корректные данные приведены в Приложении 1 Некорректно расчитан резерв ВПУ по КТЭЦ-1, так как производительность ХВО (380 т/час) складывается из максимальной производительности установки подпитки воды для тепловой сети (220 т/ч) и установки подготовки питательной воды энергетических котлов (160 т/час) и суммировать их некорректно. Больше 220 т/час на подпитку теплосети без аварийной подпитки сырой водой подать не представляется возможным. | не устранено
26 | Глава 8 Таблица 4.1 | Проверить корректность источников теплоснабжения для подключения новых потребителей, например указано: Костромская ТЭЦ-1-Здание областного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Костромской автодорожный колледж", улица Профсоюзная, 36 (явно зона теплоснабжения ТЭЦ-2), Костромская ТЭЦ-2- Здание областного государственного бюджетного профессионального учреждения "Костромской автотранспортный колледж", улица Спасокукоцкого, 40 , Здание областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Костромской энергетический техникум имени Ф.В. Чижова", проспект Текстильщиков, 73, Жилая застройка, Проект планировки территории, в границах территории органиченной улицами Красноармейской, полянской, Ново-Полянской, Горького (явно зона теплоснабжения ТЭЦ-1). Таких ошибок, кроме указанных в таблице довольно много. | Проверить и указать корректно источник теплоснабжения, в зоне которого находятся новые объекты строительства. | не устранено
27 | Глава 8, стр. 14 | Мероприятия проводимые на распределительных тепловых сетях, переданных ПАО «ТГК-2» по Концессионному соглашению | Скорректировать абзац в соответствии с текущей информацией. С 1 мая 2023 года расторгнуто концессионное соглашение № 54-д от 28 июня 2019 года заключенное между муниципальным образованием городской округ город Кострома, от имени которого выступает Администрация города Костромы, МУП города Костромы «Городские сети», ПАО «ТГК-2» и субъектом Российской Федерации Костромской областью, согласно которому все муниципальные тепловые сети от источников тепловой энергии передавались в пользование ПАО «ТГК-2». | Откорректировано. Упоминание про концессионное соглашение отсутствует
28 | Глава 8 Таблица 9.1 | В редакции схемы теплоснабжения (вариант №2 от 11.11.2024г) | Проверить и указать корректно источник теплоснабжения, в зоне которого находятся реконструированные участки теплосетей. Указанные в таблице данные частично неверны. | не устранено
29 | Глава 10 Таблица 2.1 – Таблица П45.1. | В редакции схемы теплоснабжения (вариант №2 от 11.11.2024г) | Данные по КТЭЦ-1 сосновными технико-экономическими показателями работы ТЭЦ-1 некорректны, корректные значения приведены в Приложении 2 | не устранено
30 | Глава 10 Таблица 5.1 – Виды топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания | в п1.1 и 1.2 по КТЭЦ-1 исправить размерность на %, также не до конца понятна доля мазута, используемого на производство тепловой энергии 0,01% - наверно это доля мазута в топливном балансе ТЭЦ-1, а не доля мазута, используемого для производства тепловой энергии. |  | не устранено
31 | Глава 12, стр. 6 | Изношенность тепловых сетей в г. Кострома составляет более 65 %. Срок действия концессионного соглашения - 20 лет при объеме инвестиций - 1,147 миллиарда рублей. В течении пяти лет планируется реализовать ремонтную программу, в процессе которой будет приведено в порядок около 100 километров магистральных и квартальных тепловых сетей, повергнутся реконструкции 67 тепловых камер, будет установлено 95 узлов учета тепловой энергии и теплоносителя. Источники тепловой энергии остались в муниципальной собственности, в концессию передаются только тепловые сети. Предполагается, что это позволит снизить сверхнормативные потери теплоэнергии в сетях примерно на 90 тыс. Гкал, и уменьшить износ распределительных тепловых сетей на 35 %. | Скорректировать абзац в соответствии с текущей информацией. С 1 мая 2023 года расторгнуто концессионное соглашение № 54-д от 28 июня 2019 года заключенное между муниципальным образованием городской округ город Кострома, от имени которого выступает Администрация города Костромы, МУП города Костромы «Городские сети», ПАО «ТГК-2» и субъектом Российской Федерации Костромской областью, согласно которому все муниципальные тепловые сети от источников тепловой энергии передавались в пользование ПАО «ТГК-2». | Откорректировано. Упоминание про концессионное соглашение отсутствует
32 | Глава 12, стр. 7 | Мероприятия проводимые на распределительных тепловых сетях, переданных ПАО «ТГК-2» по Концессионному соглашению | Скорректировать абзац в соответствии с текущей информацией. С 1 мая 2023 года расторгнуто концессионное соглашение № 54-д от 28 июня 2019 года заключенное между муниципальным образованием городской округ город Кострома, от имени которого выступает Администрация города Костромы, МУП города Костромы «Городские сети», ПАО «ТГК-2» и субъектом Российской Федерации Костромской областью, согласно которому все муниципальные тепловые сети от источников тепловой энергии передавались в пользование ПАО «ТГК-2». | Откорректировано. Упоминание про концессионное соглашение отсутствует
33 | Глава 12, стр. 21 | Общий объём необходимых инвестиций в осуществление каждого рассматриваемого предложения складывается из суммы инвестиционных затрат в предлагаемые мероприятия по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств). В качестве источника финансирования предложений по городскому округу Кострома предусматривается привлечение кредитов на льготных условиях кредитования. | Общий объём необходимых инвестиций в осуществление каждого рассматриваемого предложения складывается из суммы инвестиционных затрат в предлагаемые мероприятия по теплоисточникам и тепловым сетям. В качестве источника финансирования мероприятий по реконструкции муниципальных тепловых сетей были привлечены средства федерального бюджета по программам модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. | Не скорректировано. Раздел сформулирован по новому. Указание на средства федерального бюджета по программам модернизации объектов коммунальной инфраструктуры отсутствует . Вместо этого расписаны источники, в том числе бюджетные: "В соответствии с нормой ст. 78. 2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджетах бюджетной системы Российской Федерации бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям могут предусматриваться субсидии на осуществление указанными учреждениями и предприятиями капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность – капитальные вложения в объект государственной (муниципальной) собственности с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления у этих учреждений либо на праве оперативного управления или хозяйственного ведения у этих предприятий, а также уставного фонда указанных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения".
34 | Глава 14, стр. 7 | Изношенность тепловых сетей в г. Кострома составляет более 65 %. Срок действия концессионного соглашения - 20 лет при объеме инвестиций - 1,147 миллиарда рублей. В течении пяти лет планируется реализовать ремонтную программу, в процессе которой будет приведено в порядок около 100 километров магистральных и квартальных тепловых сетей, повергнутся реконструкции 67 тепловых камер, будет установлено 95 узлов учета тепловой энергии и теплоносителя. Источники тепловой энергии остались в муниципальной собственности, в концессию передаются только тепловые сети. Предполагается, что это позволит снизить сверхнормативные потери теплоэнергии в сетях примерно на 90 тыс. Гкал, и уменьшить износ распределительных тепловых сетей на 35 %. | Скорректировать абзац в соответствии с текущей информацией. С 1 мая 2023 года расторгнуто концессионное соглашение № 54-д от 28 июня 2019 года заключенное между муниципальным образованием городской округ город Кострома, от имени которого выступает Администрация города Костромы, МУП города Костромы «Городские сети», ПАО «ТГК-2» и субъектом Российской Федерации Костромской областью, согласно которому все муниципальные тепловые сети от источников тепловой энергии передавались в пользование ПАО «ТГК-2». | Откорректировано. Упоминание про концессионное соглашение отсутствует
35 | Глава 16, стр. 6 | Мероприятия проводимые на распределительных тепловых сетях, переданных ПАО «ТГК-2» по Концессионному соглашению | Скорректировать абзац в соответствии с текущей информацией. С 1 мая 2023 года расторгнуто концессионное соглашение № 54-д от 28 июня 2019 года заключенное между муниципальным образованием городской округ город Кострома, от имени которого выступает Администрация города Костромы, МУП города Костромы «Городские сети», ПАО «ТГК-2» и субъектом Российской Федерации Костромской областью, согласно которому все муниципальные тепловые сети от источников тепловой энергии передавались в пользование ПАО «ТГК-2». | Откорректировано. Упоминание про концессионное соглашение отсутствует
36 | Глава "Утверждаемая часть", 4.1., стр. 259, Таблица 4.1.1." | Сценарии развития схемы теплоснабжения: План развития Костромской ТЭЦ-2 в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2020 года № 232-р | В таблице 4.1.1 представлены не сценарии развития, исключающие друг друг, а программы развития различных объектов теплоснабжения, которые могут выполняться параллельно. Изменить ссылку на Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2022 №4388-р. | Не скорректировано. В утверждаемой части ссылка на Распоряжение Правительства 4388-р отсутствует
37 | Глава "Утверждаемая часть, 4.1., стр. 259, Сценарий № 1 | В рамках актуализации схемы теплоснабжения, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.02.2020 № 232-р «О Перечне генерирующих объектов, мощность которых поставляется по договорам купли продажи (поставки) мощности модернизированных генерирующих объектов» на Костромской ТЭЦ-2 планируется реализация проекта модернизации: - Замена в полном объеме элементов КА ст.№3, №4 барабанного типа с увеличением паропроизводительности с 210 до 250 т/ч; - Замена ЦВД теплофикационной паровой турбины ст.№2 с увеличением установленной мощности с 110 до 120 МВт. | В рамках актуализации схемы теплоснабжения, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2022 №4388-р «Изменения, которые вносятся в таблицу 1 перечня генерирующих объектов, мощность которых поставляется по договорам купли продажи (поставки) мощности модернизированных генерирующих объектов, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.02.2020 г. №232-р» на Костромской ТЭЦ-2 планируется реализацияпроекта модернизации: - Замена в полном объеме элементов КА ст.№3, №4 барабанного типа с увеличением паропроизводительности с 210 до 250 т/ч; - Замена ЦВД теплофикационной паровой турбины ст.№2 с увеличением установленной мощности с 110 до 120 МВт. | Раздел сформулирован по новому. Добавить информацию по плану развития следующих объектов: в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2022 №4388-р «Изменения, которые вносятся в таблицу 1 перечня генерирующих объектов, мощность которых поставляется по договорам купли продажи (поставки) мощности модернизированных генерирующих объектов, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.02.2020 г. №232-р» на Костромской ТЭЦ-2 планируется реализация проекта модернизации: - Замена в полном объеме элементов КА ст.№3, №4 барабанного типа с увеличением паропроизводительности с 210 до 250 т/ч; - Замена ЦВД теплофикационной паровой турбины ст.№2 с увеличением установленной мощности с 110 до 120 МВт.
38 | Утверждаемая часть Том 2 Таблица 6.2 – Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | В редакции схемы теплоснабжения (вариант №2 от 11.11.2024г) | Проверить и указать корректно источник теплоснабжения, в зоне которого находятся новые объекты реконструкции аналогично исправлениям в Главе 8 Таблица 9.1 | не устранено
39 | Утверждаемая часть Том 2 Таблица 8.1 | В редакции схемы теплоснабжения (вариант №2 от 11.11.2024г) | Данные по КТЭЦ-1 сосновными технико-экономическими показателями работы ТЭЦ-1 некорректны, корректные значения приведены в Приложении 2 | не устранено
40 | Глава 1, Часть 2, таблица 1.2.2 | Не правильно указана распологаемая тепловая мощность Костромской ТЭЦ-2 | В редакции Приложения 3 к Сводным замечаниям к схеме т/с на 2025 год (Кострома), табл 1.2.2 | Не устранено: 1. Глава 1 том 1 табл 2.11 убрать ограничения по тепловой мощности, располагаемая мощность должна быть равна установленной. 2. Глава 1 том 2 табл 6.1; Глава 4 таб 2.1; Том 1 утв часть таб 2. 3 во всех таблицах располагаемая мощность должна быть равна установленной
41 | Глава 1, Часть 6, таблица 1.1.1 | Ошибка- распологаемая тепловая мощность Костромской ТЭЦ-2 | В редакции Приложения 3 к Сводным замечаниям к схеме т/с на 2025 год (Кострома), часть 6 табл 1.1.1 | Не устранено: 1. Глава 1 том 2 табл 6.1; установленная мощность равна располагаемой
42 | Глава 6, таблица 1.3.2 | Не правильно указана наработка ВПУ Костромской ТЭЦ-2 | В редакции Приложения 3 к Сводным замечаниям к схеме т/с на 2025 год (Кострома), глава 6 табл 1.3.2 | Не устранено: Глава 1 том 2 таб. 7.2; Глава 6 таб. 4.1; Том 1 утв часть табл 3.1 и 3.4 производительность ВПУ должна стоять 300 т/ч
43 | Глава 7, таблица 1.5.2 | Мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии, с целью обеспечения перспективной тепловой нагрузки. | Указанные мероприятия не акутальны, частично релизованы до 2023 года, частично не направлены на обеспечение перспективной тепловой нагрузки, например, Реконструкция ОРУ-110кВ с поэтапной замена МВ-110 кВ на вакуумные Откорректировать в соответствии с приложением 1 к настоящей таблице | в таблице 5.1 не все мероприятия синхронизированы. В приложении № 1 ИП желтым выделены неучтенные изменения.
44 | Глава 7 | Отсутствует подраздел "предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения" и соответствующие ему мероприятия. | Дополнить в соответствии с Приложением 1 к Сводным замечаниям к схеме т/с на 2025 год (Кострома) | устранено
45 | Глава 8, п.1.5 | Обоснование предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения. | В разделе указаны неактуальные данные по реконструкции сетей, не соответствующие планам ПАО "ТГК-2" на 2025-2028гг. Предложение по реконструкции/модернизации тепловых сетей использовать в соответствии с Приложением 1 к Сводным замечаниям к схеме т/с на 2025 год (Кострома) По стр. 14: Концессионное соглашение между ПАО "ТГК-2" и Администрацией г.Кострома расторгнуто в мае 2023 года, реконструкция распределительных сетей г. Кострома находится в зоне ответственности МУП "Городские сети" | 1) на стр.39 в заголовке указано: ЕТО №1 (ПАО «Т Плюс») 2) на стр.2, 11 указан г.Пенза 3) таблица 4.1 - откуда столько НОВОГО строительства на сетях ПАО «ТГК-2» 4) таблица 9.1 - устранить замечания согласно Приложению №1 ИП (желтым выделены замечания)
46 | Глава 12, таблица 1.1.2 | Указаны мероприятия расторгнутого в мае 2023 года концессионного соглашения, не актуальная информация | Удалить таблицу. | исправлено
47 | Глава 12 | Отсутствует раздел по реконструкции источников | Указать в соответствии с Приложением 1 к Сводным замечаниям к схеме т/с на 2025 год (Кострома). | откорректировать в соответствии с приложением №1
48 | Глава "Утверждаемая часть, табл. 6.5.1, 9.2.1 | Указаны мероприятия утвержденной ИП 2024-2028гг | При актуализации подавались материалы в соответствии с корректировкой ИП, не учтены Указать в редакции Приложением 1 к Сводным замечаниям к схеме т/с на 2025 год (Кострома). | 1) на стр.41 в заголовке указано: ЕТО №1 (ПАО «Т Плюс») 2) таблица 6.1 - откуда столько НОВОГО строительства на сетях ПАО «ТГК-2» 3) таблица 6.2 - устранить замечания согласно Приложению №1 ИП (желтым выделены замечания)
49 | Глава "Утверждаемая часть" | Отсутствует раздел по реконструкции источников | Указать вредакции Приложения 1 к Сводным замечаниям к схеме т/с на 2025 год (Кострома) | откорректировать в соответствии с приложением №1
50 | Глава "Утверждаемая часть" табл 9.1.2 | Указаны мероприятия утвержденной ИП 2024-2028гг | При актуализации подавались материалы в соответствии с корректировкой ИП, не учтены Указать в соответствии с Приложением 1 к Сводным замечаниям к схеме т/с на 2025 год (Кострома) | 1) нет перечня мероприятий по реконструкции, модернизации, тех.перевооружения истчоников тепловой энергии 2) после устранения замечаний по планируемым затратам на объектах теплоснабжения (т/с, тэц) необходимо поправить таблицу 9.1, 9.2
51 | Глава 5 Мастер план | В редакции схемы теплоснабжения (вариант №2 от 11.11.2024г) | Мероприятия таблицы 1.1 синхронизировать с Приложением 1 Отсутствует Таблица 1.2 – Перечень мероприятий на тепловых сетях | не устранено
52 | Глава 5 Мастер план | В редакции схемы теплоснабжения (вариант №2 от 11.11.2024г) | В разделе 1 не указан состав новых источников по варианту 2 для покрытия перспективы не рассмотрены варианты переключения нагрузок неэффективных котельных на ТЭЦ | не устранено
53 | Глава 5 Мастер план Раздел 2 | В редакции схемы теплоснабжения (вариант №2 от 11.11.2024г) | В таблице 2.1 Сравнение технико-экономических показателей по рассматриваемым вариантам непонятно, на основании каких данных определены ТЭПы по варианту 2: почему тепловой УРУТ по индивидуальным (маленьким источникам) ниже, чем у более крупной котельной. Почему различается полезный отпуск т/э для вариантов? Аналогичный вопрос к затратам на топливо | не устранено
54 | Глава 5 Мастер план Раздел 3 | В рассматриваемом вопросе выбор варианта на основе анализа ценовых последствий невозможен, т.к. по новым котельным отсутствует тарифная база для расчета изменения цены на тепловую энергию. | Имея данные о ТЭПах работы котельных, стоимостей топлива и тд можно экспертно определить тарифные последствия, либо используя методику по расчету тарифа альтернативной котельной Выбор в качестве приоритетного варианта 1 не обоснован, исходя из данных таблицы 2.1 | не устранено
55 | УЧ Раздел 4 Мастер план | В редакции схемы теплоснабжения (вариант №2 от 11.11.2024г) | не соответствует главе 5 Не описаны основные варианты, не выбран приоритетный не рассмотрены варианты переключения нагрузок неэффективных котельных на ТЭЦ | не устранено
56 | УЧ Раздел 6.3 | При наличии таких условий распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии осуществляется на конкурсной основе в соответствии с критерием минимальных удельных переменных расходов на производство тепловой энергии источниками тепловой энергии, определяемыми в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, на основании заявок организаций, владеющих источниками тепловой энергии, и нормативов, учитываемых при регулировании тарифов в области теплоснабжения на соответствующий период регулирования | Просьба дать ссылку на пункт основ ценообразования, на основании которых сформулирован абзац, и оценить его применимость к актуализации СТС Костромы | не устранено
57 | Утверждаемая часть раздел 10.3.3., стр. 98 | Обязанности ЕТО установлены Правилами организации теплоснабжения. В соответствии п. 12 Приказа, ЕТО обязана | Уточнить на какой Приказ ссылка. Если на Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 (ред. от 17.10.2024) "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", то необходимо откорректировать. | не устранено
58 | Утверждаемая часть, раздел 5.3, таблица 5.1., стр. 166 | В редакции схемы теплоснабжения (вариант №2 от 11.11.2024г) | Включить: на Костромской ТЭЦ-2 планируется реализация проекта модернизации: - Замена в полном объеме элементов КА ст.№3, №4 барабанного типа с увеличением паропроизводительности с 210 до 250 т/ч; - Замена ЦВД теплофикационной паровой турбины ст.№2 с увеличением установленной мощности с 110 до 120 МВт. | не устранено

## Приложение №1 ИП
Приложение №1
Предложения по инвестиционным мероприятиям
ПАО "Территориальная генерирующая компания №2" в г. Кострома
(наименование регулируемой организации)
на 2024-2028 годы
№ п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | [9 empty] | Год начала реализации | Год окончания реализации | Плановые расходы |  |  | Финансирование в т.ч. по годам |  |  |  |  | Остаток Финсирования
Наименование и значение показателя
[5 empty] | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия
[5 empty] | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  | в том числе |  | ВСЕГО | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
[5 empty] | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  |  | ПИР | СМР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8 | 9 |  |  |  | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1 | Строительство участка тепловой сети от неподвижной опоры на участке тепловой сети от 4К-4 до 4К-3 до границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Щербины Петра, д.23, лит. И | 44:276061101:744 | Тепловая сеть | Распределительная сеть | - | - | - | - | - | 70 | - | 0.4 | надземный | 0.35 | 2024 | 2024 | 8 | 111 | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Строительство теплотрассы от 1ТК-47 вправо до границ земельного участка объекта капитального строительства комплекса офисных зданий с общественными помещениями по адресу в районе дома № 1 по улице Березовая роща г. Кострома | 44:27:070229 | Тепловая сеть | Распределительная сеть | - | - | - | - | - | 80 | - | 1 | надземный | 0.6 | 2025 | 2025 |  | 5245 | 5245 | 0 | 5245 | 0 | 0 | 0
1: 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей; 7.4: надземный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.2.1; 7.4: надземный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.2.2; 7.4: надземный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей; 7.4: надземный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.3.1; 7.4: надземный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.3.2; 7.4: надземный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей; 7.4: надземный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.4.1; 7.4: надземный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.4.2; 7.4: надземный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1: Всего по группе 1; 7.3: 1.4; 7.5: 0.95 | 8 | 5356 | 5364 | 119 | 5245 | 0 | 0 | 0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1
2.1.2
Всего по группе 2
За счет тарифных источников
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1 | Реконструкция тепловой сети на участке от К-80 до т.А, от т.А до К-82 по ул. Калиновская | 44:27:040224:739 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 250, 200 | - | 0.286 | Подземный | - | 250, 200 | - | 0.286 | Подземный | - | 2023 | 2024 | 201 | 6789 | 6990 | 6990 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Реконструкция тепловой сети на участке от К-118 до К-52а по ул. Юных пионеров | 44:27:040224:739 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 500 | - | 0.336 | Подземный | - | 500 | - | 0.336 | Подземный | - | 2023 | 2024 | 311 | 16335 | 16646 | 16646 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Реконструкция тепловой сети на участке от К-129 до К-130 по ул.Долматова | 44:27:040224:739 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 200 | - | 0.532 | Подземный | - | 200 | - | 0.532 | Подземный | - | 2024 | 2024 | 207 | 14070 | 14277 | 14277 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Реконструкция тепловой сети на участке от К-14а до К-14е ул. Ленина | 44:27:040224:739 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 300 | - | 0.403 | Подземный | - | 300 | - | 0.403 | Подземный | - | 2024 | 2024 | 195 | 18507 | 18702 | 18702 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5 | Реконструкция тепловой сети на участке от К-44 до К-46 ул. Спасокукоцкого | 44:27:040224:739 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 250, 200 | - | 0.712 | Подземный | - | 250, 200 | - | 0.712 | Подземный | - | 2023 | 2024 | 214 | 21249 | 21463 | 21463 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.6 | Реконструкция тепловой сети на участке от 1ТК-21 до 1ТК-22 Кинешемское шоссе | 44:27:060101:346 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 700 | - | 0.32 | Подземный | - | 700 | - | 0.32 | Подземный | - | 2024 | 2024 | 279 | 26861 | 27140 | 27140 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.7 | Реконструкция тепловой сети на участке от К-114 до к-30 пер. Кадыевский | 44:27:040224:739 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 200 | - | 0.25 | Подземный | - | 200 | - | 0.25 | Подземный | - | 2024 | 2024 | 194 | 8157 | 8351 | 8351 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.8 | Реконструкция тепловой сети на участке от 1ТК-27- 1ТК-28 - 1ТК-29 ул. Гагарина | 44:27:060101:346 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 700 | - | 0.17126 | Подземный | - | 700 | - | 0.17126 | Подземный | - | 2023 | 2024 | 177 | 10359 | 10536 | 10536 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.9 | Реконструкция тепловой сети от 1ТК-18-4 до 1ТК-18-7 Кинешемское шоссе | 44:27:060101:346 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 300 250 | - | 0.364 | Подземный | - | 300 250 | - | 0.364 | Подземный | - | 2024 | 2024 | 349 | 17566 | 17915 | 17915 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.10 | Реконструкция тепловой сети на участке 2ТК-14 до 2ТК-14А ул. Индустриальная | 44:27:060101:346 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 500 | - | 0.02 | Подземный | - | 500 | - | 0.02 | Подземный | - | 2024 | 2024 | 307 | 6941 | 7248 | 7248 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.11 | Реконструкция тепловой сети на участке от 7ТК-2 до 7ТК-3 ул. 8 Марта | 44:27:060101:346 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 500 | - | 0.42 | Подземный | - | 500 | - | 0.42 | Подземный | - | 2024 | 2024 | 371 | 19454 | 19825 | 19825 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.12 | Реконструкция тепловой сети на участке от 2ТК-6 до 2ТК-7 ул. Индустриальная | 44:27:060101:346 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 500 | - | 0.278 | Подземный | - | 500 | - | 0.278 | Подземный | - | 2024 | 2024 | 300 | 18318 | 18618 | 18618 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.13 | Реконструкция тепловой сети на участке от К-7 -К-8 ул. Самоковская | 44:27:080516:1836 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 400 | - | 0.37 | Подземный | - | 400 | - | 0.37 | Подземный | - | 2024 | 2024 | 325 | 14540 | 14865 | 14865 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.14 | Модернизация теплотрассы РОУ ТЭЦ-1- КП-11 ул. Островская (инв. № 410011059) на участке от Проходного канала до Н.О.20 ул. Островского КТС | 44:27:040224:739 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 400 | - | 0.402 | Подземный | - | 400 | - | 0.402 | Подземный | - | 2024 | 2026 | 318 | 22772 | 23090 | 327 | 0 | 22763 | 0 | 0
3.1.15 | Модернизация магистральной тепловой сети от К-10 до К-27 на участке от К-20а до К-23 по ул. Катушечная (инв. № 410011083) КТС | 44:27:040224:739 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 300 | - | 0.864 | Подземный | - | 300 | - | 0.864 | Подземный | - | 2024 | 2026 | 488 | 25429 | 25917 | 503 | 4817 | 20597 | 0 | 0
3.1.16 | Модернизация теплотрассы от К-10 - Центр на участке от К-63 до К-65 по ул. Чайковского (Инв № 410011084) КТС | 44:27:040224:739 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 200 | - | 0.518 | Подземный | - | 200 | - | 0.518 | Подземный | - | 2024 | 2025 | 392 | 22443 | 22835 | 403 | 22432 | 0 | 0 | 0
3.1.17 | Модернизация магистральной тепловой сети от 1ТК-27 до 1ТК-46 на участке от т.1 перед 1ТК-44, через 1ТК-45 до 1ТК-46 по ул. Советская (Инв № 420120124) КТС | 44:27:060101:346 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 700 | - | 0.122 | Подземный | - | 700 | - | 0.122 | Подземный | - | 2024 | 2025 | 329 | 18723 | 19052 | 338 | 18714 | 0 | 0 | 0
3.1.18 | Модернизация магистральной тепловой сети от 2ТК-21 до 2ТК-26, от 1ТК-16 до 1ТК-27 на участке от 1ТК-26 до 1ТК-27 по ул. 2-я Волжская (Инв. № 420120127) КТС | 44:27:060101:346 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 700 | - | 0.12 | Подземный | - | 700 | - | 0.12 | Подземный | - | 2024 | 2025 | 275 | 14968 | 15243 | 283 | 14960 | 0 | 0 | 0
3.1.19 | Модернизация магистральной тепловой сети от 1ТК-27 до 1ТК-46 на участке от 1ТК-37 до 1ТК-38 по ул. Петрковский бульвар (Инв № 420120124) КТС | 44:27:060101:346 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 700 | - | 0.148 | Подземный | - | 700 | - | 0.148 | Подземный | - | 2024 | 2026 | 275 | 15140 | 15415 | 283 | 0 | 15132 | 0 | 0
3.1.20 | Модернизация магистральной тепловой сети от 2ТК -11 до 2ТК-21, от 6тк-7 до ПНС-1 по ул.Центральной на участке от 2ТК-15 до 2ТК-16 по ул. Индустриальной, на участке от 2ТК-16 до 2ТК-17 ул. Сутырина (Инв. № 420120126) КТС | 44:27:060101:346 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 500 | - | 0.4363 | Подземный | - | 500 | - | 0.4363 | Подземный | - | 2024 | 2026 | 491 | 44132 | 44623 | 506 | 19620 | 24497 | 0 | 0
3.1.21 | Модернизация магистральной тепловой сети от 2ТК-21 до2ТК-26,от 1ТК-16 до 1ТК-27 на участке от 2ТК-23 до 2ТК-24 по ул. Профсоюзная (Инв. № 420120127) КТС | 44:27:060101:346 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 400 | - | 0.18 | Подземный | - | 400 | - | 0.18 | Подземный | - | 2024 | 2025 | 403 | 16518 | 16921 | 419 | 16502 | 0 | 0 | 0
3.1.22 | Модернизация теплотрассы по ул Бульварной до ул .Индустриальной 8 от 6ТК-8-6 до 6ТК-11 на участке от 6ТК-11 до 6ТК-14 ул. Профсоюзная (Инв. №420120160) КТС | 44:27:060101:346 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 300 | - | 0.538 | Подземный | - | 300 | - | 0.538 | Подземный | - | 2024 | 2026 | 275 | 15863 | 16138 | 286 | 4429 | 11423 | 0 | 0
3.1.23 | Модернизация магистральной тепловой сети "Вторая нитка теплотрассы от ТЭЦ-2 от 6тк-1 до 6тк-8" на участке от 6ТК-6Б до 6ТК-6-1 3-Давыдовский (Инв. № 420120136) КТС | 44:27:060101:346 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 400 | - | 0.14 | Подземный | - | 400 | - | 0.14 | Подземный | - | 2024 | 2025 | 274 | 17347 | 17621 | 285 | 17336 | 0 | 0 | 0
3.1.24 | Модернизация магистральной тепловой сети от 1тк-63 до1тк-66 (от 1ТК-56 до 7ТК-3) (инв. № 420120122) на участке от 7ТК-1 до 7ТК-2 ул. 8 Марта КТС | 44:27:060101:346 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 500 | - | 0.284 | Подземный | - | 500 | - | 0.284 | Подземный | - | 2024 | 2026 | 469 | 17708 | 18177 | 488 | 0 | 17689 | 0 | 0
3.1.25 | Модернизация тепловой сети от К-10 до К-27 на участке от К-17 до К-18в по ул. Маршала Новикова (Инв. № 410011083) КТС | 44:27:040224:739 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 400 | - | 0.612 | Подземный | - | 400 | - | 0.612 | Подземный | - | 2025 | 2027 | 275 | 64442 | 64717 | 0 | 283 | 11520 | 52914 | 0
3.1.26 | Модернизация тепловой сети 2-го вывода в кв.Якиманиха на участке от К-92 до К-94 по ул. Новый Быт (Инв. № 410011085) КТС | 44:27:040224:739 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 250 | - | 0.206 | Подземный | - | 250 | - | 0.206 | Подземный | - | 2025 | 2026 | 275 | 6087 | 6362 | 0 | 283 | 6079 | 0 | 0
3.1.27 | Модернизация теплотрассы Т-трассы от к-5а до к-60 на участке от К-56 до К-60 по ул. 5-я Рабочая (инв. № 410011037) КТС | 44:27:040224:739 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 250 | - | 0.978 | Подземный | - | 250 | - | 0.978 | Подземный | - | 2024 | 2025 | 1068 | 25542 | 26610 | 3705 | 22905 | 0 | 0 | 0
3.1.28 | Модернизация магистральной тепловой сети от 2ТК -11 до 2ТК-19, от 6тк-7 до ПНС-1 по ул.Центральной на участке от 2ТК-14 до ПНС-1 ул. Индустриальная (Инв №420120126) КТС | 44:27:060101:346 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 500 | - | 0.22 | Подземный | - | 500 | - | 0.22 | Подземный | - | 2025 | 2026 | 275 | 24430 | 24705 | 0 | 283 | 24422 | 0 | 0
3.1.29 | Модернизация магистральной тепловой сети от Н.04 до 7ТК-7 на участке от 7ТК-3 до 7ТК-4 по ул. Стрелковая (Инв №420120132) КТС | 44:27:060101:346 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 500 | - | 0.496 | Подземный | - | 500 | - | 0.496 | Подземный | - | 2025 | 2026 | 275 | 31117 | 31392 | 0 | 283 | 31109 | 0 | 0
3.1.30 | Модернизация теплотрассы от к-5а до к-60 на участке от К-54а до К 139 Рабочий проспект (Инв № 410011037) КТС | 44:27:040224:739 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 400 | - | 0.7 | Подземный | - | 400 | - | 0.7 | Подземный | - | 2025 | 2026 | 275 | 73747 | 74022 | 0 | 283 | 73739 | 0 | 0
3.1.31 | Модернизация теплотрассы по ул.Никитской на участке от Т-2 до дома №102 по ул. Никитской / СК-3 (Инв № 410011061) КТС | 44:27:060101:346 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 250 | - | 0.12 | Подземный | - | 250 | - | 0.12 | Подземный | - | 2025 | 2026 | 275 | 3431 | 3706 | 0 | 283 | 3423 | 0 | 0
3.1.32 | Модернизация тепловой сети от 1ТК-53 до 1ТК-53-8 на участке от 1ТК-53-7 до 1ТК-53-8 по ул. Ивана Сусанина (Инв № 420120147) КТС | 44:27:060101:346 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 300 | - | 0.168 | Подземный | - | 300 | - | 0.168 | Подземный | - | 2025 | 2026 | 275 | 5031 | 5306 | 0 | 283 | 5023 | 0 | 0
3.1.33 | Модернизация теплотрассы подземной к ж\д по ул. И.Сусанина от 1тк-53-8 до 1тк-53-9 на участке от 1ТК-53-8 до 1ТК-53-9 по ул. Ивана Сусанина (Инв № 420120161) КТС | 44:27:060101:346 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 300 | - | 0.12 | Подземный | - | 300 | - | 0.12 | Подземный | - | 2025 | 2026 | 275 | 3515 | 3790 | 0 | 283 | 3507 | 0 | 0
3.1.34 | Модернизация тепловых сетей ул.Войкого от 53-10 до 53-11 подземных в каналах от 1тк-53-9 до т. 1тк-53-11 на участке от 1ТК-53-9 до 1ТК-53-10 по ул. Войкова (Инв № 420120146) КТС | 44:27:060101:346 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 300 | - | 0.11 | Подземный | - | 300 | - | 0.11 | Подземный | - | 2025 | 2026 | 275 | 3199 | 3474 | 0 | 283 | 3191 | 0 | 0
3.1.35 | Модернизация теплотрассы от К-10 до К-27 на участке от К-18в до К20а ул. Катушечная (инв. № 410011083) КТС. | 44:27:040224:739 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 400 | - | 0.522 | Подземный | - | 300 | - | 0.522 | Подземный | - | 2027 | 2027 |  | 54667 | 54667 | 0 | 0 | 0 | 54667 | 0
3.1.36 | Модернизация теплотрассы ТК-56 - ТК-87 ул.Н-Быт на участке от К-56 до К-86 ул. Новый Быт (инв. № 410011069) КТС. | 44:27:040224:739 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 400 | - | 0.508 | Подземный | - | 400 | - | 0.508 | Подземный | - | 2027 | 2028 |  | 56086 | 56086 | 0 | 0 | 0 | 769 | 55317
3.1.37 | Модернизация теплотрассы ТК-56 - ТК-87 ул.Н-Быт на участке на участке от К-87 до К 87б ул. Новый Быт (инв. № 410011069) КТС. | 44:27:040224:739 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 300 | - | 0.172 | Подземный | - | 300 | - | 0.172 | Подземный | - | 2027 | 2027 |  | 5439 | 5439 | 0 | 0 | 0 | 5439 | 0
3.1.38 | Модернизация магистральной тепловой сети от СО-39 до 5ТК-19 на участке от 5ТК-20 до 5ТК-21 ул. Скворцова(инв. № 420120121) КТС. | 44:27:060101:346 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 600 | - | 0.156 | Подземный | - | 600 | - | 0.156 | Подземный | - | 2027 | 2027 |  | 12359 | 12359 | 0 | 0 | 0 | 12359 | 0
3.1.39 | Модернизация магистральной тепловой сети от 1ТК-27 до 1ТК-46 на участке от 1ТК-43 до 1ТК-44 пл. Конституции (инв. № 420120124) КТС. | 44:27:060101:346 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 700 | - | 0.18 | Подземный | - | 700 | - | 0.18 | Подземный | - | 2027 | 2027 |  | 26485 | 26485 | 0 | 0 | 0 | 26485 | 0
3.1.40 | Модернизация магистральной тепловой сети от 1ТК-46 до 1ТК-54 на участке от 1ТК-46 до 1ТК-47 пр-д Лазаревский (инв. № 420120131) КТС. | 44:27:060101:346 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 700 | - | 0.348 | Подземный | - | 700 | - | 0.348 | Подземный | - | 2027 | 2027 |  | 35040 | 35040 | 0 | 0 | 0 | 35040 | 0
3.1.41 | Модернизация магистральной тепловой сети от Н.04 до 7ТК-7 на участке от 7ТК-4 до 7ТК-5 ул. Боевая (инв. № 420120132) КТС. | 44:27:060101:346 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 500 | - | 0.48 | Подземный | - | 500 | - | 0.48 | Подземный | - | 2027 | 2027 |  | 54162 | 54162 | 0 | 0 | 0 | 54162 | 0
3.1.42 | Модернизация магистральной тепловой сети от 1ТК-63 до 1ТК-66 на участке от 1ТК-63 до 1ТК-65 ул. Энгельса (инв. № 420120122) КТС. | 44:27:060101:346 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 400 | - | 0.528 | Подземный | - | 400 | - | 0.528 | Подземный | - | 2028 | 2028 |  | 57942 | 57942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57942
3.1.43 | Модернизация теплотрассы от К-5а до К-60 на участке от К-50 до К-52а ул. Задорина (инв. № 410011037) КТС. | 44:27:040224:739 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 400 | - | 0.856 | Подземный | - | 400 | - | 0.856 | Подземный | - | 2028 | 2029 |  | 98654 | 98654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39971 | 58683
3.1.44 | Модернизация теплотрассы от К-10 до К-27 на участке от К-24 до К-25 ул. Катушечная (инв. № 410011083) КТС. | 44:27:040224:739 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 300 | - | 0.2 | Подземный | - | 300 | - | 0.2 | Подземный | - | 2028 | 2028 |  | 6627 | 6627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6627
3.1.45 | Модернизация теплотрассы Красноарм.-Кирпичный пер. (К-51а до К-122 - К-128а) на участке от К-127 до К-128а ул. Юных Пионеров (инв. № 410011057) | 44:27:040224:739 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 200 | - | 0.294 | Подземный | - | 200 | - | 0.294 | Подземный | - | 2028 | 2028 |  | 8659 | 8659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8659
3.1.46 | Модернизация теплотрассы от К-5а до К-60 на участке от К-55 до К-56 ул. 5-я Рабочая (инв. № 410011037) КТС. | 44:27:040224:739 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 400 | - | 0.22 | Подземный | - | 400 | - | 0.22 | Подземный | - | 2028 | 2028 |  | 24142 | 24142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142
3.1.47 | Модернизация магистральной тепловой сети от 1ТК-13 до 1ТК-16, от 2ТК-5 до 2ТК-11 на участке от 2ТК-9 до 2ТК-11 ул. Индустриальная (инв. № 420120130) КТС. | 44:27:060101:346 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 500 | - | 0.383 | Подземный | - | 500 | - | 0.383 | Подземный | - | 2028 | 2028 |  | 45285 | 45285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45285
3.1.48 | Модернизация теплотрассы от К-10-Центр на участке от К-31 до К-32 пр-т Текстильщиков.(инв. № 410011084) КТС. | 44:27:040224:739 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 300 | - | 0.166 | Подземный | - | 300 | - | 0.166 | Подземный | - | 2028 | 2028 |  | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500
3.1.49 | Модернизация тепловой сети от ТЭЦ-2 до ЦТП п.Караваево" на участке от т.1 до т.2 перед п.Караваево (Инв. № 420120120) КТС | 44:07:091501:1252 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 500 400 | - | 2.008 | Надземный | - | 500 400 | - | 2.008 | Надземный | - | 2025 | 2025 | 275 | 39879 | 40154 | 0 | 40154 | 0 | 0 | 0
3.1.50 | Модернизация участка тепловой "ТТ воздушные на опорах от 2тк-26 до 2тк-30; от т.3 до 2тк-31 ЦТП "ДОС" от т.1 до т.2 вдоль школы в МКР Юбилейный, 12 (Инв № 420120135) КТС. | 44:27:060101:346 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 400 | - | 1.212 | Надземный | - | 400 | - | 1.212 | Надземный | - | 2025 | 2025 | 275 | 25410 | 25685 | 0 | 25685 | 0 | 0 | 0
1: Всего по группе 3.1; 6.3: 19.9006; 7.3: 19.9006 | 11512 | 1227066 | 1179895 | 210402 | 210101 | 274114 | 241835 | 243443 | 58683
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Костромская ТЭЦ-1
3.2.1 | Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии в паре на ООО «НКЛМ» Костромской ТЭЦ-1 | 44:27:040224:739 | ТЭЦ | Костромская ТЭЦ-1, г.Кострома ул. Ерохова 11. | - | - | - | - | 305 | - | - | - | - | 305 | 2021 | 2024 |  | 860 | 860 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Реконструкция участка тепловой сети от КТЭЦ-1 до выводов магистральных сетей | 44:27:040224:739 | ТЭЦ | Костромская ТЭЦ-1, г.Кострома ул. Ерохова 11. | - | - | - | - | 305 | - | - | - | - | 305 | 2024 | 2024 |  | 4703 | 4703 | 4703 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Модернизация внутристанционной теплофикационной установки с заменой участка трубопровода тепловой сети (инв.№ 410016195) КТЭЦ-1 | 44:27:040224:739 | ТЭЦ | Костромская ТЭЦ-1, г.Кострома ул. Ерохова 11. | - | - | - | - | 305 | - | - | - | - | 305 | 2025 | 2028 |  | 32258 | 32258 | 0 | 5333 | 9002 | 10950 | 6973
3.2.4 | Реконструкция подогревателя низкого давления типа ПВ-60-4 ст. №2 схемы подпитки теплосети с заменой на новый подогреватель с паяным сердечником типа ПНД-60-0,6-0,3 | 44:27:040224:739 | ТЭЦ | Костромская ТЭЦ-1, г.Кострома ул. Ерохова 11. | - | - | - | - | 305 | - | - | - | - | 305 | 2024 | 2024 |  | 3228 | 3228 | 3228 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | Техническое перевооружение РУСН-3 с заменой выкатных элементов с маломасляными выключателями ВКЭ-10 1 секции на вакуумные выключатели ( Инв. №410016047) на КТЭЦ-1 | 44:27:040224:739 | ТЭЦ | Костромская ТЭЦ-1, г.Кострома ул. Ерохова 11. | - | - | - | - | 305 | - | - | - | - | 305 | 2028 | 2028 |  | 3733 | 3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3733
3.2.6 | Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии в паре на НАО «СВЕЗА» Костромской ТЭЦ-1 | 44:27:040224:739 | ТЭЦ | Костромская ТЭЦ-1, г.Кострома ул. Ерохова 11. | - | - | - | - | 305 | - | - | - | - | 305 | 2023 | 2024 | 148 | 512 | 660 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.7 | Техническое перевооружение ОРУ-110 с заменой выключателя МВ ВЛ-110 кВ «Кострома-1 - Центральная» (Инв.№ 410016051) на КТЭЦ-1 | 44:27:040224:739 | ТЭЦ | Костромская ТЭЦ-1, г.Кострома ул. Ерохова 11. | - | - | - | - | 305 | - | - | - | - | 305 | 2027 | 2027 |  | 9308 | 9308 | 0 | 0 | 0 | 9308 | 0
Костромская ТЭЦ-2
3.2.8 | Реконструкция бакового хозяйства КТЭЦ-2 с установкой системы противоаварийной защиты инв.№ 420120074 | 44:27:060101:346 | ТЭЦ | Костромская ТЭЦ-2, г. Кострома, ул. Индустриальная. 38 | - | - | - | - | 556.9928 | - | - | - | - | 556.9928 | 2024 | 2024 |  | 3803 | 3803 | 3803 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.9 | Модернизация электролизной установки СЭУ- 4М № Б КТЭЦ-2 (инв.№ 420140054) | 44:27:060101:346 | ТЭЦ | Костромская ТЭЦ-2, г. Кострома, ул. Индустриальная. 38 | - | - | - | - | 556.9928 | - | - | - | - | 556.9928 | 2027 | 2027 | 1446 | 20107 | 21553 | 0 | 0 | 0 | 21553 | 0
3.2.10 | Модернизация насоса конденсатного 2А КСВ 320/160 КТЭЦ-2 (инв.№ 420240028) | 44:27:060101:346 | ТЭЦ | Костромская ТЭЦ-2, г. Кострома, ул. Индустриальная. 38 | - | - | - | - | 556.9928 | - | - | - | - | 556.9928 | 2026 | 2026 |  | 11240 | 11240 | 0 | 0 | 11240 | 0 | 0
3.2.11 | Модернизация оборудования фильтровального зала с монтажом гуммированного трубопровода воды №2 КТЭЦ-2 (инв. 420140158) | 44:27:060101:346 | ТЭЦ | Костромская ТЭЦ-2, г. Кострома, ул. Индустриальная. 38 | - | - | - | - | 556.9928 | - | - | - | - | 556.9928 | 2025 | 2025 |  | 4941 | 4941 | 0 | 4941 | 0 | 0 | 0
3.2.12 | Модернизация системы контроля механических величин на турбине Т-100/120-130-3 ст.№2 на КТЭЦ-2 | 44:27:060101:346 | ТЭЦ | Костромская ТЭЦ-2, г. Кострома, ул. Индустриальная. 38 | - | - | - | - | 556.9928 | - | - | - | - | 556.9928 | 2026 | 2026 | 330 | 4080 | 4410 | 0 | 0 | 4410 | 0 | 0
3.2.13 | Модернизация паровой турбины Т-100/120-130-3 № 2 с заменой газоанализаторов на КТЭЦ-2 (инв. № 420240008) | 44:27:060101:346 | ТЭЦ | Костромская ТЭЦ-2, г. Кострома, ул. Индустриальная. 38 | - | - | - | - | 556.9928 | - | - | - | - | 556.9928 | 2026 | 2026 |  | 2645 | 2645 | 0 | 0 | 2645 | 0 | 0
3.2.14 | Модернизация турбины ПТ-60/130-13 ст.№1 с заменой датчиков и газоанализаторов на КТЭЦ-2 (инв. 420240007) | 44:27:060101:346 | ТЭЦ | Костромская ТЭЦ-2, г. Кострома, ул. Индустриальная. 38 | - | - | - | - | 556.9928 | - | - | - | - | 556.9928 | 2025 | 2025 |  | 7871 | 7871 | 0 | 7871 | 0 | 0 | 0
3.2.15 | Техническое перевооружение котлов БКЗ-210-140 ст.№№1;2 инв.№ 420240001, 420240002) с заменой приборного парка и подключением к АСУ ТП на КТЭЦ-2. | 44:27:060101:346 | ТЭЦ | Костромская ТЭЦ-2, г. Кострома, ул. Индустриальная. 38 | - | - | - | - | 556.9928 | - | - | - | - | 556.9928 | 2025 | 2026 |  | 3433 | 3433 | 0 | 1672 | 1761 | 0 | 0
3.2.16 | Модернизация ОРУ-110кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные на КТЭЦ-2 (инв.№ 420240054) | 44:27:060101:346 | ТЭЦ | Костромская ТЭЦ-2, г. Кострома, ул. Индустриальная. 38 | - | - | - | - | 556.9928 | - | - | - | - | 556.9928 | 2026 | 2033 |  | 210479 | 210479 | 0 | 0 | 17736 | 19097 | 19480 | 154166
3.2.17 | Модернизация главного щита управления в части релейной защиты КТЭЦ-2 (инв.№ 420340116) | 44:27:060101:346 | ТЭЦ | Костромская ТЭЦ-2, г. Кострома, ул. Индустриальная. 38 | - | - | - | - | 556.9928 | - | - | - | - | 556.9928 | 2028 | 2029 | 399 | 21436 | 21835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 21436
3.2.18 | Реконструкция распределительного устройства собственных нужд (инв.№420240052) с заменой масляных выключателей ВМПЭ-6кВ ТДМ котлов № 1,2,3, ПЭН-1,2,3 рабочие и резервные ввода секций 1Р,2Р,3Р,4Р в КРУ СН на вакуумные ВВ/ТЕL на КТЭЦ-2 | 44:27:060101:346 | ТЭЦ | Костромская ТЭЦ-2, г. Кострома, ул. Индустриальная. 38 | - | - | - | - | 556.9928 | - | - | - | - | 556.9928 | 2024 | 2029 | 191 | 41007 | 41198 | 1722 | 5533 | 0 | 0 | 18484 | 15459
3.2.19 | Техническое перевооружение установки постоянного тока аккумуляторной батареи №2 на КТЭЦ-2 (инв. 420240139) | 44:27:060101:346 | ТЭЦ | Костромская ТЭЦ-2, г. Кострома, ул. Индустриальная. 38 | - | - | - | - | 556.9928 | - | - | - | - | 556.9928 | 2025 | 2025 | 240 | 12561 | 12801 | 0 | 12801 | 0 | 0 | 0
3.2.20 | Модернизация напорных трубопроводов водопроводов добавочной воды с монтажом ультразвуковых расходомеров КТЭЦ-2 (инв.№ 420120805) | 44:27:060101:346 | ТЭЦ | Костромская ТЭЦ-2, г. Кострома, ул. Индустриальная. 38 | - | - | - | - | 556.9928 | - | - | - | - | 556.9928 | 2026 | 2029 | 93 | 4506 | 4599 | 0 | 0 | 93 | 1432 | 1501 | 1573
3.2.21 | Модернизация системы обмена информацией с автоматизированной системой Системного оператора (СОТИ АССО) с заменой устройств сбора данных и обновлением алгоритма резервирования и работы оборудования ТМиС на КТЭЦ-2 | 44:27:060101:346 | ТЭЦ | Костромская ТЭЦ-2, г. Кострома, ул. Индустриальная. 38 | - | - | - | - | 556.9928 | - | - | - | - | 556.9928 | 2024 | 2024 | 2154 | 12887 | 15041 | 15041 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.22 | Модернизация паровой турбины ПТ-60-130/13 №1 в части системы возбуждения КТЭЦ-2 (инв.№ 420240007) | 44:27:060101:346 | ТЭЦ | Костромская ТЭЦ-2, г. Кострома, ул. Индустриальная. 38 | - | - | - | - | 556.9928 | - | - | - | - | 556.9928 | 2028 | 2029 |  | 52825 | 52825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10174 | 42651
3.2.23 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа | 44:27:040224:739 44:27:060101:346 | ТЭЦ | Костромская ТЭЦ-1 Костромская ТЭЦ-2 Костромские ТС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2028 |  | 35660 | 35660 | 7078 | 27238 | 0 | 0 | 1344
ИТ-проекты
3.2.24 | Прокладка ВОЛС на трассе Костромская ТЭЦ-1 ПАО «ТГК-2» - Ростелеком | 44:27:040224:739 | ТЭЦ | Костромская ТЭЦ-1, г.Кострома ул. Ерохова 11. | - | - | - | - | 305 | - | - | - | - | 305 | 2024 | 2024 | 119 | 972 | 1091 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.25 | Монтаж СКС на Костромской ТЭЦ-1 ПАО «ТГК-2» | 44:27:040224:739 | ТЭЦ | Костромская ТЭЦ-1, г.Кострома ул. Ерохова 11. | - | - | - | - | 305 | - | - | - | - | 305 | 2028 | 2028 |  | 9435 | 9435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9435
3.2.26 | Монтаж системы телефонной связи (АТС) на КТЭЦ-1 | 44:27:040224:739 | ТЭЦ | Костромская ТЭЦ-1, г.Кострома ул. Ерохова 11. | - | - | - | - | 305 | - | - | - | - | 305 | 2026 | 2026 |  | 8033 | 8033 | 0 | 0 | 8033 | 0 | 0
3.2.27 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа ИТ | 44:27:040224:739 44:27:060101:346 | ТЭЦ | Костромская ТЭЦ-1 Костромская ТЭЦ-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2028 |  | 5140 | 5140 | 1267 | 1847 | 64 | 67 | 1895
1: Всего по группе 3.2; 6.3: 0; 7.3: 0 | 5120 | 527663 | 532783 | 39453 | 67236 | 54984 | 62407 | 73418 | 235285
1: Всего по группе 3; 6.3: 19.9006; 7.3: 19.9006 | 16632 | 1754729 | 1712678 | 249855 | 277337 | 329098 | 304242 | 316861 | 293968
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1 | Техническое перевооружение ЦЭН-1,2,3 (Береговая насосная станция) с установкой насоса меньшей производительности (инв.№ 410016020) КТЭЦ-1 | 44:27:040224:739 | ТЭЦ | Костромская ТЭЦ-1, г.Кострома ул. Ерохова 11. | - | - | - | - | 305 | - | - | - | - | 305 | 2025 | 2026 |  | 15160 | 15160 | 0 | 7385 | 7775 | 0 | 0
4.2 | Реконструкция насосов НГО-2А, 2Б Костромской ТЭЦ-2 ПАО «ТГК-2» с установкой частотно-регулируемого привода (инв.№ 420140044, 420140531) | 44:27:060101:346 | ТЭЦ | Костромская ТЭЦ-2, г. Кострома, ул. Индустриальная. 38 | - | - | - | - | 556.9928 | - | - | - | - | 556.9928 | 2024 | 2024 | 167 | 1299 | 1466 | 1466 | 0 | 0 | 0 | 0
1: Всего по группе 4 | 167 | 16459 | 16626 | 1466 | 7385 | 7775 | 0 | 0 | 0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.1.2
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
5.2.2
Всего по группе 5
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.
6.1 | Реконструкция ограждения территории КТЭЦ-1 (инв. 410008002) не соответствующих требованиям безопасности | 44:27:040224:739 | ТЭЦ | Костромская ТЭЦ-1, г.Кострома ул. Ерохова 11. | - | - | - | - | 305 | - | - | - | - | 305 | 2022 | 2024 | 72 | 5019 | 5091 | 5091 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Реконструкция ограждения территории КТЭЦ-2 (инв. 420120863) не соответствующих требованиям безопасности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 556.9928 | 2024 | 2025 |  | 27288 | 27288 | 16271 | 11017 | 0 | 0 | 0
6.3 | Монтаж алкотестера КПП в здании проходной КТЭЦ-1 | 44:27:040224:739 | ТЭЦ | Костромская ТЭЦ-1, г.Кострома ул. Ерохова 11. | - | - | - | - | 305 | - | - | - | - | 305 | 2024 | 2024 |  | 371 | 371 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Реконструкция КПП Костромской ТЭЦ-2 с установкой алкотестера. | 44:27:060101:346 | ТЭЦ | Костромская ТЭЦ-2, г. Кострома, ул. Индустриальная. 38 | - | - | - | - | 556.9928 | - | - | - | - | 556.9928 | 2024 | 2024 |  | 361 | 361 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Монтаж системы оповещения Костромской ТЭЦ-1 | 44:27:040224:739 | ТЭЦ | Костромская ТЭЦ-1, г.Кострома ул. Ерохова 11. | - | - | - | - | 305 | - | - | - | - | 305 | 2024 | 2025 |  | 11915 | 11915 | 4271 | 7644 | 0 | 0 | 0
6.6 | Реконструкция системы охранного освещения ограждения территории КТЭЦ-1 | 44:27:040224:739 | ТЭЦ | Костромская ТЭЦ-1, г.Кострома ул. Ерохова 11. | - | - | - | - | 305 | - | - | - | - | 305 | 2024 | 2024 |  | 8290 | 8290 | 8290 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | Реконструкция системы охранного видеонаблюдения Костромской ТЭЦ-2 (инв.№ 420340935) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 |  | 6513 | 6513 | 6513 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | Реконструкция досмотровой площадки транспортного КПП ограждения КТЭЦ-2 (инв. №420120863) | 44:27:060101:346 | ТЭЦ | Костромская ТЭЦ-2, г. Кострома, ул. Индустриальная. 38 | - | - | - | - | 556.9928 | - | - | - | - | 556.9928 | 2024 | 2024 |  | 4756 | 4756 | 4756 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | Монтаж системы охранного освещения периметра Костромской ТЭЦ-2 (участки №1, 2, 12-14 с подключением от КПП-1, участки №3, 4, 15к,5к, 6-11 с подключением от водогрейной котельной) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 |  | 6762 | 6762 | 6762 | 0 | 0 | 0 | 0
6.10 | Реконструкция системы охранной сигнализации периметра КТЭЦ-2 (инв.№420120863) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 |  | 415 | 415 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0
6.11 | Монтаж системы оповещения Костромской ТЭЦ-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2025 |  | 10500 | 10500 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0
6.12 | Техническое перевооружение АСУ ТП (регистратор Нева-OS) (инв. №420440031) КТЭЦ-2 | 44:27:060101:346 | ТЭЦ | Костромская ТЭЦ-2, г. Кострома, ул. Индустриальная. 38 | - | - | - | - | 556.9928 | - | - | - | - | 556.9928 | 2026 | 2027 |  | 23316 | 23316 | 0 | 0 | 16272 | 7044 | 0
6.13 | Монтаж системы защиты значимых объектов критической информационной инфраструктуры (СОИБ ЗО КИИ) (КТЭЦ-2) | 44:27:060101:346 | ТЭЦ | Костромская ТЭЦ-2, г. Кострома, ул. Индустриальная. 38 | - | - | - | - | 556.9928 | - | - | - | - | 556.9928 | 2022 | 2024 | 439 | 6459 | 6898 | 6898 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 6.14; 2: Реконструкция ограждения территории Костромской ТЭЦ-2 (монтаж нижнего противоподкопа 1758 м/п) дополнительного ограждения по существующему ж/б ограждению от артезианской скважины №5 до ворот 11-го ж/д пути; 3: 44:27:060101:346; 4: ТЭЦ; 5: Костромская ТЭЦ-2, г. Кострома, ул. Индустриальная. 38; 8: 2024; 9: 2024 |  | 1343 | 1343 | 1343 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 6.15; 2: Устройство контрольно-пропускного пункта №2 в районе транспортной проходной Костромской ТЭЦ-2; 3: 44:27:060101:346; 4: ТЭЦ; 5: Костромская ТЭЦ-2, г. Кострома, ул. Индустриальная. 38; 8: 2024; 9: 2024 |  | 5335 | 5335 | 5335 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 6.16; 2: Реконструкция системы охранного видеонаблюдения КТЭЦ-1.; 3: 44:27:040224:739; 4: ТЭЦ; 5: Костромская ТЭЦ-1, г.Кострома ул. Ерохова 11.; 8: 2024; 9: 2024 |  | 4414 | 4414 | 4414 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 6.17; 2: Реконструкция системы охранной сигнализации периметра КТЭЦ-1; 3: 44:27:040224:739; 4: ТЭЦ; 5: Костромская ТЭЦ-1, г.Кострома ул. Ерохова 11.; 8: 2024; 9: 2024 |  | 2422 | 2422 | 2422 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 6.18; 2: Приобретение нематериальных активов (НМА); 3: 44:27:040224:739 44:27:060101:346; 4: ТЭЦ; 5: Костромская ТЭЦ-1 Костромская ТЭЦ-2 Костромские ТС; 8: 2025; 9: 2028 |  | 19850 | 19850 | 0 | 4616 | 4861 | 5075 | 5298
6.19 | Приобретение ОНТМ по безопасности | 44:27:040224:739 44:27:060101:346 | ТЭЦ | Костромская ТЭЦ-1 Костромская ТЭЦ-2 Костромские ТС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2028 |  | 15763 | 15763 | 2005 | 1016 | 2688 | 8299 | 1755
1: Всего по группе 6 | 511 | 161092 | 161603 | 75518 | 34793 | 23821 | 20418 | 7053 | 0
1: ИТОГО за счет тарифных источников; 6.3: 19.9006; 7.3: 21.3006 | 17310 | 1932280 | 1890907 | 326839 | 319515 | 360694 | 324660 | 323914 | 293968
За счет прочих источников
3.1.51 | Модернизация теплотрассы от к-5а до к-60 на участке от К-90 до К-24 по ул. Льнянщиков (инв.№ 410011037) КТС | 44:27:060101:346 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 300 |  | 0.43 | Подземный |  | 300 |  | 0.43 | Подземный |  | 2026 | 2026 |  | 13581.9394 | 13581.9394 | 0 | 0 | 13581.9394 | 0 | 0
3.1.52 | Модернизация теплотрассы 2-го вывода в кв.Якиманиха на участке от К-95 до К-97 по ул. 9-я Рабочая (инв. № 410011085) КТС | 44:27:060101:346 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 250 |  | 0.421 | Подземный |  | 250 |  | 0.421 | Подземный |  | 2026 | 2026 |  | 13002.7091 | 13002.7091 | 0 | 0 | 13002.7091 | 0 | 0
3.1.53 | Модернизация теплотрассы IТК-69 до IТК-66а ( К-18в - К-134 по ул.М-Новикова) на участке от К-134а до К-134 по ул. Маршала Новикова (инв. № 410011065) КТС | 44:27:060101:346 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 400 |  | 0.4574 | Подземный |  | 400 |  | 0.4574 | Подземный |  | 2026 | 2026 |  | 48374.1039 | 48374.1039 | 0 | 0 | 48374.1039 | 0 | 0
3.1.54 | Модернизация теплотрассы от К-10 до К-27 на участке от К-20а до К-80 по ул. Калиновской (инв. № 410011083) КТС | 44:27:060101:346 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 250 |  | 0.492 | Подземный |  | 250 |  | 0.492 | Подземный |  | 2026 | 2026 |  | 15195.565 | 15195.565 | 0 | 0 | 15195.565 | 0 | 0
3.1.55 | Модернизация теплотрассы от ТК-46 до К 32.К1 в Березовой роще на участке от 1ТК-46 до 1ТК-46-10 по ул. Советской (инв. № 420120178) КТС | 44:27:060101:346 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 250 |  | 0.856 | Подземный |  | 250 |  | 0.856 | Подземный |  | 2026 | 2026 |  | 26437.8123 | 26437.8123 | 0 | 0 | 26437.8123 | 0 | 0
3.1.56 | Модернизация магистральных тепловых сетей от 2ТК-21 до2ТК-26,от 1ТК-16 до 1ТК-27 на участке от 2ТК-24 до 2ТК-25 в м/р Юбилейный (инв. № 420120127) КТС | 44:27:060101:346 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 400 |  | 0.48 | Подземный |  | 400 |  | 0.48 | Подземный |  | 2026 | 2026 |  | 50764.2542 | 50764.2542 | 0 | 0 | 50764.2542 | 0 | 0
3.1.57 | Модернизация тепловых сетей от Калориферного завода 6тк-8 до 6тк-18 на участке от 6ТК-8 до 6ТК-10 по ул. Индустриальной (инв. № 420120137) КТС | 44:27:060101:346 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 400 |  | 0.862 | Подземный |  | 400 |  | 0.862 | Подземный |  | 2026 | 2026 |  | 91164.1399 | 91164.1399 | 0 | 0 | 91164.1399 | 0 | 0
3.1.58 | Модернизация теплотрассы в м-не Паново на участке от К-12 до ЦТП-3 (инв. № 410011046) КТС | 44:27:060101:346 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 200 |  | 0.21 | Подземный |  | 200 |  | 0.21 | Подземный |  | 2026 | 2026 |  | 5923.3181 | 5923.3181 | 0 | 0 | 5923.3181 | 0 | 0
3.1.59 | Модернизация теплотрассы от к-5а до к-60 на участке от К-52а до К-55 (инв. № 410011037) КТС | 44:27:060101:346 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 400, 500 |  | 0.9272 | Подземный |  | 400, 500 |  | 0.9272 | Подземный |  | 2027 | 2027 |  | 107709.0047 | 107709.0047 | 0 | 0 | 0 | 107709.0047 | 0
3.1.60 | Модернизация теплотрассы от к-5а до к-60 на участке от К-48 до К-48а по ул. Федосеева (инв. № 410011037) КТС | 44:27:060101:346 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 150 |  | 0.17 | Подземный |  | 150 |  | 0.17 | Подземный |  | 2027 | 2027 |  | 4095.5253 | 4095.5253 | 0 | 0 | 0 | 4095.5253 | 0
3.1.61 | Модернизация магистральных тепловых сетей от 1ТК-27 до 1ТК-46 участке от 1ТК-34 до 1ТК-35а по ул. Гагарина (инв. № 420120124) КТС | 44:27:060101:346 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 700 |  | 0.236 | Подземный |  | 700 |  | 0.236 | Подземный |  | 2027 | 2027 |  | 37091.3591 | 37091.3591 | 0 | 0 | 0 | 37091.3591 | 0
3.1.62 | Модернизация теплотрассы по ул. Никитской на участке от СК-3 до СК-8 (инв. № 410011061) КТС | 44:27:060101:346 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 200 |  | 0.71 | Подземный |  | 200 |  | 0.71 | Подземный |  | 2027 | 2027 |  | 20907.6206 | 20907.6206 | 0 | 0 | 0 | 20907.6206 | 0
3.1.63 | Модернизация магистральных тепловых сетей от 2тк-4-ж/д №61-ул. Индустриальная на участке от 2ТК-4-1 до 2ТК-4-2 по ул. Индустриальной (инв. № 420120156) КТС | 44:27:060101:346 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 250 |  | 0.21 | Подземный |  | 250 |  | 0.21 | Подземный |  | 2027 | 2027 |  | 6771.292 | 6771.292 | 0 | 0 | 0 | 6771.292 | 0
3.1.64 | Модернизация тепловых сетей СО-39 до 5тк-19 на участке от 5ТК-3а до Т.А в пос.Высоково (инв. № 420120121) КТС | 44:27:060101:346 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 800 |  | 0.734 | Подземный |  | 800 |  | 0.734 | Подземный |  | 2027 | 2027 |  | 79821.1096 | 79821.1096 | 0 | 0 | 0 | 79821.1096 | 0
3.1.65 | Модернизация магистральных тепловых сетей от 1ТК-46 до1ТК-54 подземных в каналах на участке от 1ТК-47 до 1ТК-48 по проезду Лазаревскому (инв. № 420120131) КТС | 44:27:060101:346 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 700 |  | 0.454 | Подземный |  | 700 |  | 0.454 | Подземный |  | 2027 | 2027 |  | 71353.7163 | 71353.7163 | 0 | 0 | 0 | 71353.7163 | 0
3.1.66 | Модернизация магистральных тепловых сетей от 1тк-63 до1тк-66 (от 1ТК-56 до 7ТК-3) на участке от 1ТК-56 до 7ТК-1 по ул.8 Марта (инв. № 420120122) КТС | 44:27:060101:346 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 500 |  | 0.424 | Подземный |  | 500 |  | 0.424 | Подземный |  | 2027 | 2027 |  | 49714.7181 | 49714.7181 | 0 | 0 | 0 | 49714.7181 | 0
3.1.67 | Модернизация теплотрассы в м-не Паново на участках от ЦТП-1 до К-13 и от К-13 до ЦТП-4 (инв. № 410011046) КТС | 44:27:060101:346 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 200, 300 |  | 1.202 | Подземный |  | 200, 300 |  | 1.202 | Подземный |  | 2027 | 2027 |  | 38902.8808 | 38902.8808 | 0 | 0 | 0 | 38902.8808 | 0
3.1.68 | Модернизация теплотрассы РОУ ТЭЦ-1- КП-11 ул.Островская на участке от К-401 до Н.О.-19 по проезду Красина (инв. № 410011059) КТС | 44:27:060101:346 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 400 |  | 0.32 | Подземный |  | 400 |  | 0.32 | Подземный |  | 2028 | 2028 |  | 36886.5255 | 36886.5255 | 0 | 0 | 0 |  | 36886.5255
3.1.69 | Модернизация второй нитки теплотрассы от ТЭЦ-2 от 6тк-1 до 6тк-8на участке от 6ТК-3 до 6ТК-8 по ул. Индустриальной (инв. № 4200120136) КТС | 44:27:060101:346 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 600 |  | 1.11 | Подземный |  | 600 |  | 1.11 | Подземный |  | 2028 | 2028 |  | 153142.075 | 153142.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153142.075
3.1.70 | Модернизация магистральных тепловых сети от 2ТК-21 до2ТК-26,от 1ТК-16 до 1ТК-27 на участке от 1ТК-22 до 1ТК-23 по ул. Кинешемское шоссе (инв. № 420120127) КТС | 44:27:060101:346 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 700 |  | 0.156 | Подземный |  | 700 |  | 0.156 | Подземный |  | 2028 | 2028 |  | 25596.8098 | 25596.8098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25596.8098
3.1.71 | Модернизация второй нитки теплотрассы от ТЭЦ-2 от 6тк-1 до 6тк-8 на участках от 6ТК-6 до 6ТК-6Б, от 6ТК-6-1 до 6ТК-6-2, от 6ТК-6-2 до 6ТК-6-4 по ул. Индустриальной (инв. № 4200120136) КТС | 44:27:060101:346 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 250, 400 |  | 0.35 | Подземный |  | 250, 400 |  | 0.35 | Подземный |  | 2028 | 2028 |  | 28103.5276 | 28103.5276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28103.5276
3.1.72 | Модернизация теплотрассы по ул Бульварной до ул .Индустриальной 8 от 6ТК-8-6 до 6ТК-11 на участке от 6ТК-11-1 до 6ТК-11-2 по ул. Профсоюзной (инв. №420120160) КТС | 44:27:060101:346 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 300 |  | 1.312 | Подземный |  | 300 |  | 1.312 | Подземный |  | 2028 | 2028 |  | 45167.7197 | 45167.7197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45167.7197
3.1.73 | Модернизация теплотрассы по ул. Самоковская-Заволжская на участке от К-3 до ИПП "Кострома" по ул.Самоковской (инв. №410011020) КТС | 44:27:060101:346 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 250 |  | 1.5368 | Подземный |  | 250 |  | 1.5368 | Подземный |  | 2028 | 2028 |  | 51733.2902 | 51733.2902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51733.2902
3.1.74 | Модернизация теплотрассы по ул. Самоковская-Заволжская на участке от К-9 до ЦТП-1 в м/р Паново (инв. №410011020) КТС | 44:27:060101:346 | Тепловая сеть | Магистральный трубопровод | 300 |  | 1.5368 | Подземный |  | 300 |  | 1.5368 | Подземный |  | 2028 | 2028 |  | 14114.9124 | 14114.9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14114.9124
1: 3.2.28; 2: Техническое перевооружение парового котлоагрегата ст.№ 1 с заменой барабана и I и II ст. конвективного пароперегревателя; 3: 44:27:060101:346; 4: ТЭЦ; 5: Костромская ТЭЦ-2, г. Кострома, ул. Индустриальная. 38; 8: 2027; 9: 2027 |  | 474.032 | 474.032 | 0 | 0 | 0 | 474.032 | 0 | 0
1: 3.2.29; 2: Техническое перевооружение парового котлоагрегата ст.№ 2 с заменой барабана и I и II ст. конвективного пароперегревателя; 3: 44:27:060101:346; 4: ТЭЦ; 5: Костромская ТЭЦ-2, г. Кострома, ул. Индустриальная. 38; 8: 2028; 9: 2028 |  | 494.8894 | 494.8894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.8894 | 0
1: 3.2.30; 2: Техническое перевооружение парового котлоагрегата ст.№ 3 с заменой барабана и I и II ст. конвективного пароперегревателя; 3: 44:27:060101:346; 4: ТЭЦ; 5: Костромская ТЭЦ-2, г. Кострома, ул. Индустриальная. 38; 8: 2029; 9: 2029 |  | 516.6645 | 516.6645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6645
1: 3.2.31; 2: Техническое перевооружение парового котлоагрегата ст.№ 4 с заменой барабана и I и II ст. конвективного пароперегревателя; 3: 44:27:060101:346; 4: ТЭЦ; 5: Костромская ТЭЦ-2, г. Кострома, ул. Индустриальная. 38; 8: 2030; 9: 2030 |  | 539.3977 | 539.3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.3977
1: ИТОГО за счет прочих источников; 6.3: 15.5972; 7.3: 15.5972 | 0 | 1037580.9125 | 1036524.8503 | 0 | 0 | 264443.8422 | 416841.2585 | 355239.7496 | 1056.0622
1: ИТОГО предложение ПАО "ТГК-2"; 6.3: 35.4978; 7.3: 36.8978 | 17318 | 2975216.9125 | 2697510.8503 | 326958 | 324760 | 625137.8422 | 741501.2585 | 679153.7496 | 295024.0622

## Приложение № 2
Приложение №2
к Сводным замечаниям к схеме т/с на 2025 год (Кострома)
Таблица 8.1 - Таблица П45.1. Топливно-энергетические балансы источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии
Показатель | Един. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Костромская ТЭЦ-1
Выработка ТЭ | тыс. Гкал | 746,3 | 656.5844 | 775.1128 | 731.0337 | 677.1422 | 752.3 | 648,1 | 659,9 | 664,3 | 672,7 | 680,2 | 682,3 | 686,3 | 689,4 | 691,0 | 692,4 | 692,4
Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 705,8 | 624.491 | 749.1252 | 703.6908 | 640.1927 | 692.4359 | 586.228 | 621,1 | 625,3 | 633,2 | 640,2 | 642,2 | 646,0 | 648,8 | 650,4 | 651,7 | 651,7
хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,6 | 0.5519 | 0.6913 | 0.6648 | 0.6011 | 0.636 | 0.653 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6
Выработка электрической энергии всего, в том числе | тыс. МВт-ч | 95,2 | 80.4241 | 99.0751 | 94.1812 | 89.3386 | 85,7 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0
на тепловом потреблении | тыс. МВт-ч | 95,0 | 80.4241 | 99.0751 | 94.1812 | 89.3386 | 85,7 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0
в конденсационном режиме | тыс. МВт-ч | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
Отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ | тыс. МВт-ч | 71,2 | 58.4603 | 73.2424 | 70.0544 | 66.9367 | 62,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2
Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. т условного топлива | 133,0 | 116.7824 | 136.3469 | 128.3208 | 119.3282 | 127.7482 | 110.8177 | 116,9 | 117,7 | 119,2 | 120,5 | 120,9 | 121,6 | 122,1 | 122,4 | 122,7 | 122,7
на выработку электрической энергии | тыс. т условного топлива | 12,0 | 10.1094 | 12.2575 | 11.5535 | 11.1299 | 10.4496 | 11.2762 | 11,5 | 11,6 | 11,7 | 11,8 | 11,9 | 11,9 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0
на выработку тепловой энергии | тыс. т условного топлива | 121,0 | 106.673 | 124.0894 | 116.7673 | 108.1983 | 117.2986 | 99.5415 | 105,4 | 106,1 | 107,5 | 108,7 | 109,0 | 109,7 | 110,1 | 110,4 | 110,6 | 110,6
УРУТ на выработку электрической энергии | г/кВт-ч | 125,72 | 125.7016 | 123.7194 | 122.6731 | 124.5809 | 121.9323 | 123.9138 | 126,08 | 126,93 | 128,54 | 129,96 | 130,36 | 131,14 | 131,71 | 132,04 | 132,30 | 132,30
Причина изменения |  | 2019: Факт; 2024: План
УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 162,11 | 162.4665 | 160.0921 | 159.7291 | 159.7867 | 155.92 | 153.5897 | 159,78 | 159,78 | 159,78 | 159,78 | 159,78 | 159,78 | 159,78 | 159,78 | 159,78 | 159,78
УРУТ на отпуск электрической энергии | г/кВт-ч | 168,10 | 172.9282 | 167.3553 | 164.9219 | 166.2748 | 168 | 167.8 | 170,82 | 171,97 | 174,15 | 176,09 | 176,62 | 177,68 | 178,46 | 178,90 | 179,25 | 179,25
УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 171,40 | 170.8159 | 165.6458 | 165.9356 | 169.009 | 169.4 | 169.8 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | 169,75 | 169,75
Причина изменения |  | 2019: Факт; 2024: План
Костромская ТЭЦ-2
Выработка ТЭ | тыс. Гкал | 996,2 | 986,8 | 995,1 | 950,8 | 1173,5 | 1081,1 | 995,8 | 1020,4 | 1029,1 | 1046,4 | 1062,4 | 1067,0 | 1075,9 | 1082,4 | 1086,1 | 1089,1 | 1089,1
Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 903,0 | 890,4 | 890,1 | 843,8 | 1085,3 | 973.074 | 940.3191 | 921,7 | 929,6 | 945,3 | 959,7 | 963,8 | 971,8 | 977,8 | 981,1 | 983,8 | 983,8
хозяйственные нужды | тыс. Гкал | ЗД | ЗД | ЗД | ЗД | 3,1 | 3.41 | 3.514 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4
Выработка электрической энергии всего, в том числе | тыс. МВт-ч | 653,8 | 601,8 | 711,8 | 690,5 | 692,9 | 789,0 | 570,5 | 570,5 | 570,5 | 570,5 | 570,5 | 570,5 | 570,5 | 570,5 | 570,5 | 570,5 | 570,5
на тепловом потреблении | тыс. МВт-ч | 475,7 | 430,5 | 538,8 | 519,4 | 546,8 | 556,7 | 469,1 | 480,7 | 484,7 | 492,9 | 500,5 | 502,6 | 506,8 | 509,9 | 511,6 | 513,0 | 513,0
в конденсационном режиме | тыс. МВт-ч | 178,1 | 171,3 | 173,0 | 171,2 | 146,1 | 232,3 | 101,4 | 89,8 | 85,7 | 77,6 | 70,0 | 67,9 | 63,7 | 60,6 | 58,9 | 57,5 | 57,5
Отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ | тыс. МВт-ч | 584,5 | 535,4 | 638,9 | 620,6 | 621,6 | 720.4 | 504.4 | 504,4 | 504,4 | 504,4 | 504,4 | 504,4 | 504,4 | 504,4 | 504,4 | 504,4 | 504,4
Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. т условного топлива | 293,5 | 280,8 | 296,9 | 286,1 | 322,8 | 344.1334 | 281.1264 | 280,8 | 283,2 | 288,0 | 292,4 | 293,7 | 296,1 | 297,9 | 298,9 | 299,8 | 299,8
на выработку электрической энергии | тыс. т условного топлива | 139,5 | 130,0 | 145,8 | 141,6 | 139,1 | 176.57 | 119.3915 | 122,4 | 123,4 | 125,5 | 127,4 | 127,9 | 129,0 | 129,8 | 130,2 | 130,6 | 130,6
на выработку тепловой энергии | тыс. т условного топлива | 154,0 | 150,8 | 151,1 | 144,5 | 183,8 | 167.5633 | 161.7349 | 158,5 | 159,8 | 162,5 | 165,0 | 165,7 | 167,1 | 168,1 | 168,7 | 169,2 | 169,2
УРУТ на выработку электрической энергии | г/кВт-ч | 213,37 | 216,01 | 204,78 | 205,00 | 200,67 | 223.7897 | 209.2752 | 214,47 | 216,30 | 219,94 | 223,31 | 224,25 | 226,13 | 227,50 | 228,28 | 228,91 | 228,91
Причина изменения |  | 2019: Факт; 2024: План
УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 154,58 | 152,77 | 151,85 | 151,97 | 156,62 | 154.9934 | 162.417 | 155,33 | 155,33 | 155,33 | 155,33 | 155,33 | 155,33 | 155,33 | 155,33 | 155,33 | 155,33
УРУТ на отпуск электрической энергии | г/кВт-ч | 238,67 | 242,84 | 228,14 | 228,11 | 223,70 | 245.1 | 236.7 | 242,58 | 244,65 | 248,77 | 252,58 | 253,65 | 255,77 | 257,33 | 258,20 | 258,91 | 258,91
УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 170,54 | 169,32 | 169,77 | 171,24 | 169,35 | 172.2 | 172 | 171,95 | 171,95 | 171,95 | 171,95 | 171,95 | 171,95 | 171,95 | 171,95 | 171,95 | 171,95
Причина изменения |  | 2019: Факт; 2024: План
61
Таблица 8.2 - Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №1 ПАО «ТГК-2»,
тонн условного топлива
N котельной | Наименование котельной | 2019: Вид топлива; 2020: условное топливо на выработку тепловой энергии
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
3 | Районная котельная КТЭЦ-2 | газ | 19178,2 | 19284,1 | 19986.423 | 19986.423 | 19986.423 | 19986.423 | 19986.423 | 19986.423 | 19986.423 | 19986.423 | 19986.423 | 19986.423 | 19986.423
Всего природный газ |  | газ | 19178,2 | 19284,1 | 19986.423 | 19986.423 | 19284,1 | 19284,2 | 19284,3 | 19284,4 | 19284,5 | 19284,6 | 19284,7 | 19284,8 | 19284,9
Всего мазут |  | мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
Всего уголь |  | уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
Всего электроэнергия |  | ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
Всего дизельное топливо |  | диз. топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
Всего СУГ |  | СУГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
Итого |  |  | 19178,2 | 19284,1 | 19986.423 | 19986.423 | 19986.423 | 19986.423 | 19986.423 | 19986.423 | 19986.423 | 19986.423 | 19986.423 | 19986.423 | 19986.423
62

## Приложение № 3
Приложение №3
к Сводным замечаниям к схеме т/с на 2025 год (Кострома)
Таблица 14.1 - Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии
N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Костромская ТЭЦ-1
1. | Установленная электрическая мощность ТЭЦ | \У¦тэц | МВт | 33,0 | 30,6 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7
2. | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе: | О¦ТЭЦ | Гкал/ч | 450,0 | 437,0 | 401,0 | 401,0 | 401,0 | 401,0 | 401,0 | 401,0 | 401,0 | 401,0 | 401,0 | 401,0 | 401,0 | 401,0 | 401,0 | 401,0 | 401,0
2.1. | базовая (турбоагрегатов) | О)та,тэц | Гкал/ч | 250,0 | 237,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0
2.2. | пиковая | Ощ.тэц | Гкал/ч | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0
4. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Ощ.тэц | Гкал/ч | 244,4 | 244,4 | 244,4 | 244,4 | 224,1 | 224,1 | 224,5 | 227,2 | 228,3 | 230,3 | 232,0 | 232,4 | 233,3 | 234,0 | 234,3 | 234,6 | 234,6
5. | Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ | Иобщ,) | % | 46% | 44% | 39% | 39% | 44% | 44% | 44% | 43% | 43% | 43% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 41% | 41%
6. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе: | Qj год.тэц | ТЫС. Гкал | 705,8 | 561,5 | 591,9 | 557,7 | 640,2 | 692.4359 | 586.228 | 621,1 | 625,3 | 633,2 | 640,2 | 642,2 | 646,0 | 648,8 | 650,4 | 651,7 | 651,7
6.1. | из отборов турбоагрегатов | Офод.та.тэц | тыс. Гкал | 636,5 | 506,3 | 533,8 | 502,9 | 577,3 | 545,8 | 550,1 | 560,1 | 563,8 | 571,0 | 577,3 | 579,1 | 582,5 | 585,1 | 586,5 | 587,7 | 587,7
7. | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии отпущенной с коллекторов ТЭЦ | од год.тэц | б/р | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90
8. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ | (уэ.тэц | г/кВт-ч | 168,1 | 172,9 | 167,4 | 164,9 | 166,3 | 168,8 | 167,8 | 170,8 | 172,0 | 174,2 | 176,1 | 176,6 | 177,7 | 178,5 | 178,9 | 179,3 | 179,3
9. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления | Ь)эт.тэц | г/кВт-ч | 126,0 | 125,7 | 123,8 | 122,7 | 124,6 | 122,6 | 123,8 | 126,1 | 126,9 | 128,5 | 130,0 | 130,4 | 131,1 | 131,7 | 132,0 | 132,3 | 132,3
10. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ | КИТТ | % | 82% | 82% | 85% | 85% | 84% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83%
11. | Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 1658 | 1359 | 1541 | 1459 | 1633 | 1598 | 1616 | 1646 | 1657 | 1678 | 1696 | 1701 | 1712 | 1719 | 1723 | 1727 | 1727
12. | Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 2546 | 2136 | 2656 | 2502 | 2872 | 2715 | 2737 | 2786 | 2805 | 2841 | 2872 | 2881 | 2898 | 2911 | 2918 | 2924 | 2924
13. | Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя | \У¦тэц | МВт/ты с. чел. | 11,5 | П,2 | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7
14. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ | Цтэц | 1/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов | rj | час | 56512 | 53966 | 51830 | 49174 | 46672 | 43800 | 41063 | 38277 | 35472 | 32631 | 29759 | 26878 | 23980 | 21069 | 18151 | 15227 | 12303
Костромская ТЭЦ-2
1. | Установленная электрическая мощность ТЭЦ | \У¦тэц | МВт | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0
2. | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе: | О¦ТЭЦ | Гкал/ч | 611,0 | 611,0 | 611,0 | 611,0 | 611,0 | 611,0 | 611,0 | 611,0 | 611,0 | 611,0 | 611,0 | 611,0 | 611,0 | 611,0 | 611,0 | 611,0 | 611,0
2.1. | базовая (турбоагрегатов) | О)та,тэц | Гкал/ч | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0
2.2. | пиковая | Ощ.тэц | Гкал/ч | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0
4. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | QiP-тэц | Гкал/ч | 390,9 | 390,9 | 390,9 | 390,9 | 354,8 | 354,8 | 355,2 | 358,0 | 359,1 | 361,1 | 362,7 | 363,2 | 364,1 | 364,7 | 365,1 | 365,4 | 365,4
5. | Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ | Иобщ,) | % | 36% | 36% | 36% | 36% | 42% | 42% | 42% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40%
6. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе: | Qj год.тэц | ТЫС. Гкал | 903,0 | 890,4 | 890,1 | 843,8 | 1085,3 | 973.074 | 940.3191 | 921,7 | 929,6 | 945,3 | 959,7 | 963,8 | 971,8 | 977,8 | 981,1 | 983,8 | 983,8
6.1. | из отборов турбоагрегатов | О)год.та.тэц | тыс. Гкал | 813,3 | 801,9 | 801,6 | 759,9 | 977,4 | 876,4 | 810,1 | 830,2 | 837,2 | 851,3 | 864,4 | 868,0 | 875,3 | 880,6 | 883,6 | 886,0 | 886,0
7. | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии отпущенной с коллекторов ТЭЦ | од год.тэц | б/р | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90
8. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ | (уэ.тэц | г/кВт-ч | 238,7 | 242,8 | 228,1 | 228,1 | 223,7 | 245,1 | 236,7 | 242,6 | 244,6 | 248,8 | 252,6 | 253,6 | 255,8 | 257,3 | 258,2 | 258,9 | 258,9
9. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления | Ь)эт.тэц | г/кВт-ч | 293,3 | 302,0 | 270,5 | 272,6 | 254,3 | 317,2 | 254,5 | 254,5 | 254,5 | 254,5 | 254,5 | 254,5 | 254,5 | 254,5 | 254,5 | 254,5 | 254,5
10. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ | КИТТ | % | 95% | 95% | 96% | 95% | 94% | 96% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93%
11. | Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 1630 | 1615 | 1629 | 1556 | 1921 | 1769 | 1630 | 1670 | 1684 | 1713 | 1739 | 1746 | 1761 | 1772 | 1778 | 1782 | 1782
12. | Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 2615 | 2578 | 2578 | 2444 | 3143 | 2818 | 2605 | 2669 | 2692 | 2737 | 2779 | 2791 | 2814 | 2832 | 2841 | 2849 | 2849
13. | Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя | \У¦тэц | МВт/ты с. чел. | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6
14. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ | Цтэц | 1/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов | Ч | час | 36840 | 34224 | 31646 | 29068 | 26625 | 23482 | 20877 | 18208 | 15516 | 12778 | 9999 | 7208 | 4394 | 1562 | 0 | 0 | 0
132
Таблица 14.2 - Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных в зонах дефтельности ЕТО
N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
ЕТО №1 ПАО «ТГК-2»
1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi/OT | Гкал/ч | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000
2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Q. .р.кот | Гкал/ч | 47,604 | 47,604 | 47,604 | 47,604 | 42,233 | 42,233 | 42,233 | 42,233 | 42,233 | 42,233 | 42,233 | 42,233 | 42,233 | 42,233 | 42,500 | 42,500 | 42,500
3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ry | % | 55% | 55% | 55% | 55% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60%
4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Q. .год.кот | тыс. Гкал | 109,5 | 118,3 | 121,5 | 120,1 | 118,0 | 114.354 | 117.91 | 117.91 | 117.91 | 117.91 | 117.91 | 117.91 | 117.91 | 117.91 | 117.91 | 117.91 | 117.91
5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | ЬуКОТ | кг/Гкал | 161,2 | 145,4 | 161,3 | 160,2 | 162,6 | 168 | 165.3 | 165.3 | 165.3 | 165.3 | 165.3 | 165.3 | 165.3 | 165.3 | 165.3 | 165.3 | 165.3
6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 88,6 | 98,2 | 88,6 | 89,2 | 87,9 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7
7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1043 | 1127 | 1157 | 1144 | 1124 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1100 | 1100 | 1100
8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | QjKOT | МВ т/тыс. чел | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 11,5
9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | кот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | кот | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меныне/равной 10 Гкал/ч | «7 | % | bar: 2019 to 2035
12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | Uj | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
133

## Пиложение №4 пол отп1
Приложение №4
к Сводным замечаниям к схеме т/с на 2025 год (Кострома)
надо вернуть!!!
Потребление тепловой энергии без учета перспективного строительства.
Таблица 1.2.3
№ п/п | Наименование источника теплоснабжения | Потребление тепловой энергии*
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034-2035
1 | Костромская ТЭЦ-1 | 551.9357 | 534.154 | 534.154 | 534.154 | 534.154 | 534.154 | 534.154 | 534.154 | 534.154 | 534.154 | 534.154
2 | Костромская ТЭЦ-2 | 760.5091 | 816.3068 | 816.3068 | 816.3068 | 816.3068 | 816.3068 | 816.3068 | 816.3068 | 816.3068 | 816.3068 | 816.3068
3 | Районная котельная КТЭЦ-2 | 100.5205 | 104.992 | 104.992 | 104.992 | 104.992 | 104.992 | 104.992 | 104.992 | 104.992 | 104.992 | 104.992
4 | Котельная улица Беленогова Юрия, 18/1 | 2 659,65 | н/д | 2 476,54 | 2 372,84 | 2 348,44 | 2 399,27 | 2 399,27 | 2 399,27 | 2 399,27 | 2 399,27 | 2 399,27
5 | Котельная улица Береговая, 45 | 17 545,76 | н/д | 15 730,09 | 18 557,27 | 17 008,33 | 16 841,10 | 16 841,10 | 16 841,10 | 16 841,10 | 16 841,10 | 16 841,10
6 | Котельная улица Боровая, 4 | 21 758,40 | н/д | 18 819,77 | 20 765,44 | 20 152,59 | 19 912,60 | 19 912,60 | 19 912,60 | 19 912,60 | 19 912,60 | 19 912,60
7 | Котельная улица Водяная, 95а | 3 488,31 | н/д | 3 495,53 | 3 757,16 | 3 602,10 | 3 618,26 | 3 618,26 | 3 618,26 | 3 618,26 | 3 618,26 | 3 618,26
8 | БМК городок Военный 1-й, 12 | - | - | - | - | - | 1 270,72 | 1 270,72 | 1 270,72 | 1 270,72 | 1 270,72 | 1 270,72
9 | Котельная поселок Волжский | 4 361,10 | н/д | 4 158,21 | 4 380,28 | 4 138,84 | 4 225,78 | 4 225,78 | 4 225,78 | 4 225,78 | 4 225,78 | 4 225,78
10 | Котельная улица Голубкова, 9а | 11 714,97 | н/д | 11 126,30 | 10 817,48 | 10 323,87 | 10 755,88 | 10 755,88 | 10 755,88 | 10 755,88 | 10 755,88 | 10 755,88
11 | Котельная улица 2-я Загородная, 40а | 4 515,10 | н/д | 3 758,96 | 4 269,93 | 4 119,63 | 4 049,51 | 4 049,51 | 4 049,51 | 4 049,51 | 4 049,51 | 4 049,51
12 | Котельная шоссе Кинешемское, 72 | 2 496,09 | н/д | 1 999,22 | 2 290,16 | 2 271,59 | 2 186,99 | 2 186,99 | 2 186,99 | 2 186,99 | 2 186,99 | 2 186,99
13 | Котельная шоссе Кинешемское, 86 | 2 303,64 | н/д | 1 921,98 | 2 105,90 | 2 148,17 | 2 058,68 | 2 058,68 | 2 058,68 | 2 058,68 | 2 058,68 | 2 058,68
14 | КНР улица Костромская, 48а | 153,58 | н/д | 125,35 | 172,2 | 154,94 | 150,83 | 150,83 | 150,83 | 150,83 | 150,83 | 150,83
15 | Котельная улица Машиностроителей, 5 стр. 1 | 10 989,42 | н/д | 9 094,19 | 10 010,22 | 9 627,67 | 9 577,36 | 9 577,36 | 9 577,36 | 9 577,36 | 9 577,36 | 9 577,36
16 | Котельная улица Машиностроителей, 6 | 4 213,24 | н/д | 3 471,59 | 3 454,39 | 3 589,99 | 3 505,32 | 3 505,32 | 3 505,32 | 3 505,32 | 3 505,32 | 3 505,32
17 | Котельная поселок Новый, 15 | 12 053,91 | н/д | 10 121,91 | 11 749,16 | 11 426,37 | 11 099,15 | 11 099,15 | 11 099,15 | 11 099,15 | 11 099,15 | 11 099,15
18 | Котельная улица Партизанская, 37 стр.1 | 478,81 | н/д | 542,36 | 589,94 | 484,06 | 538,787 | 538,787 | 538,787 | 538,787 | 538,787 | 538,787
19 | Котельная улица Пастуховская, 37 | 35 735,26 | н/д | 31 798,95 | 35 471,06 | 32 955,32 | 33 374,55 | 33 374,55 | 35 901,49 | 35 901,49 | 35 901,49 | 35 901,49
20 | Котельная улица Почтовая, 9 | 12 101,38 | н/д | 11 684,40 | 13 775,32 | 12 777,52 | 12 745,75 | 12 745,75 | 12 745,75 | 12 745,75 | 12 745,75 | 12 745,75
21 | Котельная улица Просвещения, 22 стр. 1 | 2 132,21 | н/д | 1 900,05 | 2 351,97 | 2 104,41 | 2 118,81 | 2 118,81 | 2 118,81 | 2 118,81 | 2 118,81 | 2 118,81
22 | Котельная улица Советская, 22а | 2 512,96 | н/д | 2 441,12 | 2 641,97 | 2 497,74 | 2 526,94 | 2 526,94 | закрытие с переключением потребителей на котельную ул. Пастуховская, 37
23 | Котельная улица Солоница, 5 | 2 598,48 | н/д | 2 554,30 | 2 797,12 | 2 607,24 | 2 652,89 | 2 652,89 | 2 652,89 | 2 652,89 | 2 652,89 | 2 652,89
24 | Котельная улица Сплавщиков, 4 | 1 241,61 | н/д | 1 213,19 | 1 338,01 | 1 282,50 | 1 277,90 | 1 277,90 | 1 277,90 | 1 277,90 | 1 277,90 | 1 277,90
25 | Котельная улица Сутырина, 8 | 17 341,03 | н/д | 16 344,30 | 18 099,24 | 17 384,41 | 17 275,98 | 17 275,98 | 17 275,98 | 17 275,98 | 17 275,98 | 17 275,98
26 | Котельная поселок Учхоза «Костромской» | 1 788,25 | н/д | 1 782,97 | 1 939,19 | 1 843,90 | 1 855,35 | 1 855,35 | закрытие с переключением потребителей на автоматизированную котельную
27 | Котельная улица Шагова, 205 стр. 1 | 12 107,66 | н/д | 10 696,48 | 12 777,98 | 12 242,39 | 11 905,62 | 11 905,62 | 11 905,62 | 11 905,62 | 11 905,62 | 11 905,62
28 | Котельная улица Московская, 105 | 103 252,20 | н/д | 102 902,88 | 121 563,28 | 111 033,69 | 111 833,28 | 111 833,28 | 111 833,28 | 111 833,28 | 111 833,28 | 111 833,28
29 | Котельная улица Советская, 122а | 8 412,40 | н/д | 7 542,85 | 8 526,79 | 8 794,56 | 8 288,07 | 8 288,07 | 8 288,07 | 8 288,07 | 8 288,07 | 8 288,07
30 | Котельная Санаторий «Костромской» | 2 487,49 | н/д | 2 034,94 | 1 742,97 | 1 616,74 | 1 798,22 | 1 798,22 | 1 798,22 | закрытие с переключением потребителей на блочномодульную котельную
31 | Котельная улица Вокзальная, 56 | 966,38 | н/д | 624,13 | 418,07 | 394,15 | 478,78 | 478,78 | 478,78 | 478,78 | 478,78 | 478,78
32 | БМК-0,35 МВт для ж.д. 1,3 по ул. Красная Байдарка | 263,95 | н/д | 508,68 | 477,14 | 487,2 | 491,01 | 491,01 | 491,01 | 491,01 | 491,01 | 491,01
33 | БМК-0,25 МВт для ж.д.7,8,8а,8б по ул. Красная Байдарка | 266,57 | н/д | 452,23 | 496,11 | 494,22 | 480,85 | 480,85 | 480,85 | 480,85 | 480,85 | 480,85
34 | Котельная улица Лесная, 27 стр.1 | 4 594,23 | н/д | 4 770,29 | 6 940,06 | 6 758,34 | 6 156,23 | 6 156,23 | 6 156,23 | 6 156,23 | 6 156,23 | 6 156,23
35 | ЦТП улица Запру дня, 19 | 4 554,77 | н/д | н/д | н/д | н/д | 4 607,43 | 4 607,43 | 4 607,43 | 4 607,43 | 4 607,43 | 4 607,43
36 | ЦТП проезд Строительный, 36 | 9 198,58 | н/д | н/д | н/д | н/д | 9 339,47 | 4 607,43 | 4 607,43 | 4 607,43 | 4 607,43 | 4 607,43
37 | Котельная улица Никитская, 47в | 92 028,30 | н/д | 62 165,92 | 70 937,27 | 72 387,88 | 67 277,19 | 67 277,19 | 67 277,19 | 67 277,19 | 67 277,19 | 67 277,19
38 | Котельная улица Костромская, 99 | 8 931,69 | н/д | 14 225,22 | 15 235,82 | 14 267,59 | 14 576,21 | 14 576,21 | 14 576,21 | 14 576,21 | 14 576,21 | 14 576,21
39 | Котельная улица Вокзальная, 1 | 1 110,01 | 1 256,86 | 665,51 | 761,92 | 1 199,08 | 875,50 | 875,50 | 875,50 | 875,50 | 875,50 | 875,50
40 | АИТ улица Бульварная, 6 | н/д | н/д | 183,61 | 522,65 | 512,6 | 512,16 | 512,16 | 512,16 | 512,16 | 512,16 | 512,16
41 | АИТ улица Линейная, 5 | - | - | - | 193 | 378,74 | 378,74 | 378,74 | 378,74 | 378,74 | 378,74 | 378,74
42 | АИТ проспект Речной, 72 | - | - | - | 68,63 | 139,88 | 132,98 | 132,98 | 132,98 | 132,98 | 132,98 | 132,98
43 | АИТ проспект Речной, 145 | н/д | н/д | н/д | 158,04 | 246,81 | 246,17 | 246,17 | 246,17 | 246,17 | 246,17 | 246,17
44 | АИТ улица Профсоюзная, 12в | н/д | н/д | н/д | 460,89 | 790,33 | 800,51 | 800,51 | 800,51 | 800,51 | 800,51 | 800,51
45 | АИТ улица Шарьинская, 45 | - | - | - | - | - | 730,91 | 730,91 | 730,91 | 730,91 | 730,91 | 730,91
46 | АИТ улица Китицынская, 15 | - | - | - | - | - | 812,04 | 812,04 | 812,04 | 812,04 | 812,04 | 812,04
47 | АИТ проспект Речной, 143 | - | - | - | - | - | 477,91 | 1 245,06 | 1 245,06 | 1 245,06 | 1 245,06 | 1 245,06
48 | БМК микрорайон Черноречье, 20а | 21 505,00 | 19 976,00 | 22 809,00 | 21 365,00 | 21 373,00 | 21 410,27 | 21 410,27 | 21 410,27 | 21 410,27 | 21 410,27 | 21 410,27
49 | БМК улица Ленина, 154 | 18 008,50 | 18 008,50 | 18 008,50 | 1 226,34 | 1 245,81 | 1 254,4 | 1182,3 | закрытие котельной с переключением потребителей на автономные источники теплоснабжения
50 | Котельная проезд Апраксинский, 45 | 8 463,00 | 8 463,00 | 8 463,00 | 8 803,90 | 12 501,17 | 12 501,17 | 12 501,17 | 12 501,17 | 12 501,17 | 12 501,17 | 12 501,17
51 | Котельная городок Военный 1-й, 10 | Потребление тепловой энергии* 2024: 1 229,49; Потребление тепловой энергии* 2025: н/д; Потребление тепловой энергии* 2026: 1 229,37; Потребление тепловой энергии* 2027: 1 303,42; Потребление тепловой энергии* 2028: закрытие с переключением потребителей на блочно-модульную котельную
52 | Котельная пр-д Речной, 7 | Потребление тепловой энергии* 2024: 460,62; Потребление тепловой энергии* 2025: н/д; Потребление тепловой энергии* 2026: 434,76; Потребление тепловой энергии* 2027: закрытие котельной с переключением потребителей на автономные источники теплоснабжения
53 | Котельная ул. Ю.Смирнова, 41а | Потребление тепловой энергии* 2024: 4 117,67; Потребление тепловой энергии* 2025: н/д; Потребление тепловой энергии* 2026: 3 525,86; Потребление тепловой энергии* 2027: закрытие котельной с переключением потребителей на тепловые сети Костромской ТЭЦ-2
47 | Автоматизированная котельная поселок Учхоза «Костромской», в районе Д.16 | - | - | - | - | - | - | - | 1 855,35 | 1 855,35 | 1 855,35 | 1 855,35
47 | БМК Санаторий «Костромской» | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 798,22 | 1 798,22 | 1 798,22

## Приложение № 5 пол отп2
Приложение №5
к Сводным замечаниям к схеме т/с на 2025 год (Кострома)
Потребление тепловой энергии с учетом перспективного строительства | [5 empty] | надо вернуть!!!
Таблица 1.2.4
№ п/п | Наименование источника теплоснабжения | Потребление тепловой энергии*
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034-2035
1 | Костромская ТЭЦ-1 | 551.9357 | 534.154 | 534.154 | 534.154 | 534.154 | 534.154 | 534.154 | 534.154 | 534.154 | 534.154 | 534.154
2 | Костромская ТЭЦ-2 | 760.5091 | 816.3068 | 816.3068 | 816.3068 | 816.3068 | 816.3068 | 816.3068 | 816.3068 | 816.3068 | 816.3068 | 816.3068
3 | Районная котельная КТЭЦ-2 | 100.5205 | 104.992 | 104.992 | 104.992 | 104.992 | 104.992 | 104.992 | 104.992 | 104.992 | 104.992 | 104.992
4 | Котельная улица Беленогова Юрия, 18/1 | 2 659,65 | н/д | 2 476,54 | 2 372,84 | 2 348,44 | 2 399,27 | 2 399,27 | 2 399,27 | 2 399,27 | 2 399,27 | 2 399,27
5 | Котельная улица Береговая, 45 | 17 545,76 | н/д | 15 730,09 | 18 557,27 | 17 008,33 | 16 841,10 | 16 841,10 | 16 841,10 | 16 841,10 | 16 841,10 | 16 841,10
6 | Котельная улица Боровая, 4 | 21 758,40 | н/д | 18 819,77 | 20 765,44 | 20 152,59 | 19 912,60 | 19 912,60 | 19 912,60 | 19 912,60 | 19 912,60 | 19 912,60
7 | Котельная улица Водяная, 95а | 3 488,31 | н/д | 3 495,53 | 3 757,16 | 3 602,10 | 3 618,26 | 3 618,26 | 3 618,26 | 3 618,26 | 3 618,26 | 3 618,26
8 | БМК городок Военный 1-й, 12 | - | - | - | - | - | 1 270,72 | 1 270,72 | 1 270,72 | 1 270,72 | 1 270,72 | 1 270,72
9 | Котельная поселок Волжский | 4 361,10 | н/д | 4 158,21 | 4 380,28 | 4 138,84 | 4 225,78 | 4 225,78 | 4 225,78 | 4 225,78 | 4 225,78 | 4 225,78
10 | Котельная улица Голубкова, 9а | 11 714,97 | н/д | 11 126,30 | 10 817,48 | 10 323,87 | 10 755,88 | 10 755,88 | 10 755,88 | 10 755,88 | 10 755,88 | 10 755,88
11 | Котельная улица 2-я Загородная, 40а | 4 515,10 | н/д | 3 758,96 | 4 269,93 | 4 119,63 | 4 049,51 | 4 049,51 | 4 049,51 | 4 049,51 | 4 049,51 | 4 049,51
12 | Котельная шоссе Кинешемское, 72 | 2 496,09 | н/д | 1 999,22 | 2 290,16 | 2 271,59 | 2 186,99 | 2 186,99 | 2 186,99 | 2 186,99 | 2 186,99 | 2 186,99
13 | Котельная шоссе Кинешемское, 86 | 2 303,64 | н/д | 1 921,98 | 2 105,90 | 2 148,17 | 2 058,68 | 2 058,68 | 2 058,68 | 2 058,68 | 2 058,68 | 2 058,68
14 | КНР улица Костромская, 48а | 153,58 | н/д | 125,35 | 172,2 | 154,94 | 150,83 | 150,83 | 150,83 | 150,83 | 150,83 | 150,83
15 | Котельная улица Машиностроителей, 5 стр. 1 | 10 989,42 | н/д | 9 094,19 | 10 010,22 | 9 627,67 | 9 577,36 | 9 577,36 | 9 577,36 | 9 577,36 | 9 577,36 | 9 577,36
16 | Котельная улица Машиностроителей, 6 | 4 213,24 | н/д | 3 471,59 | 3 454,39 | 3 589,99 | 3 505,32 | 3 505,32 | 3 505,32 | 3 505,32 | 3 505,32 | 3 505,32
17 | Котельная поселок Новый, 15 | 12 053,91 | н/д | 10 121,91 | 11 749,16 | 11 426,37 | 11 099,15 | 11 099,15 | 11 099,15 | 11 099,15 | 11 099,15 | 11 099,15
18 | Котельная улица Партизанская, 37 стр.1 | 478,81 | н/д | 542,36 | 589,94 | 484,06 | 538,787 | 538,787 | 538,787 | 538,787 | 538,787 | 538,787
19 | Котельная улица Пастуховская, 37 | 35 735,26 | н/д | 31 798,95 | 35 471,06 | 32 955,32 | 33 374,55 | 33 374,55 | 35 901,49 | 35 901,49 | 35 901,49 | 35 901,49
20 | Котельная улица Почтовая, 9 | 12 101,38 | н/д | 11 684,40 | 13 775,32 | 12 777,52 | 12 745,75 | 12 745,75 | 12 745,75 | 12 745,75 | 12 745,75 | 12 745,75
21 | Котельная улица Просвещения, 22 стр. 1 | 2 132,21 | н/д | 1 900,05 | 2 351,97 | 2 104,41 | 2 118,81 | 2 118,81 | 2 118,81 | 2 118,81 | 2 118,81 | 2 118,81
22 | Котельная улица Советская, 22а | 2 512,96 | н/д | 2 441,12 | 2 641,97 | 2497,74 | 2526,94 | 2526,94 | закрытие с переключением потребителей на котельную ул. Пастуховская, 37
23 | Котельная улица Солоница, 5 | 2 598,48 | н/д | 2 554,30 | 2 797,12 | 2 607,24 | 2 652,89 | 2 652,89 | 2 652,89 | 2 652,89 | 2 652,89 | 2 652,89
24 | Котельная улица Сплавщиков, 4 | 1 241,61 | н/д | 1 213,19 | 1 338,01 | 1 282,50 | 1 277,90 | 1 277,90 | 1 277,90 | 1 277,90 | 1 277,90 | 1 277,90
25 | Котельная улица Сутырина, 8 | 17 341,03 | н/д | 16 344,30 | 18 099,24 | 17 384,41 | 17 275,98 | 17 275,98 | 17 275,98 | 17 275,98 | 17 275,98 | 17 275,98
26 | Котельная поселок Учхоза «Костромской» | 1 788,25 | н/д | 1 782,97 | 1 939,19 | 1 843,90 | 1 855,35 | 1 855,35 | закрытие с переключением потребителей на автоматизированную котельную
27 | Котельная улица Шагова, 205 стр. 1 | 12 107,66 | н/д | 10 696,48 | 12 777,98 | 12 242,39 | 11 905,62 | 11 905,62 | 11 905,62 | 11 905,62 | 11 905,62 | 11 905,62
28 | Котельная улица Московская, 105 | 103 252,20 | н/д | 102 902,88 | 121 563,28 | 111 033,69 | 111 833,28 | 111 833,28 | 111 833,28 | 111 833,28 | 111 833,28 | 111 833,28
29 | Котельная улица Советская, 122а | 8 412,40 | н/д | 7 542,85 | 8 526,79 | 8 794,56 | 8 288,07 | 8 288,07 | 8 288,07 | 8 288,07 | 8 288,07 | 8 288,07
30 | Котельная Санаторий «Костромской» | 2 487,49 | н/д | 2 034,94 | 1 742,97 | 1 616,74 | 1 798,22 | 1 798,22 | 1 798,22 | закрытие с переключением потребителей на блочномодульную котельную
31 | Котельная улица Вокзальная, 56 | 966,38 | н/д | 624,13 | 418,07 | 394,15 | 478,78 | 478,78 | 478,78 | 478,78 | 478,78 | 478,78
32 | БМК-0,35 МВт для ж.д. 1,3 по ул. Красная Байдарка | 263,95 | н/д | 508,68 | 477,14 | 487,2 | 491,01 | 491,01 | 491,01 | 491,01 | 491,01 | 491,01
33 | БМК-0,25 МВт для ж.д.7,8,8а,8б по ул. Красная Байдарка | 266,57 | н/д | 452,23 | 496,11 | 494,22 | 480,85 | 480,85 | 480,85 | 480,85 | 480,85 | 480,85
34 | Котельная улица Лесная, 27 стр.1 | 4 594,23 | н/д | 4 770,29 | 6 940,06 | 6 758,34 | 6 156,23 | 6 156,23 | 6 156,23 | 6 156,23 | 6 156,23 | 6 156,23
35 | ЦТП улица Запру дня, 19 | 4 554,77 | н/д | н/д | н/д | н/д | 4 607,43 | 4 607,43 | 4 607,43 | 4 607,43 | 4 607,43 | 4 607,43
36 | ЦТП проезд Строительный, 36 | 9 198,58 | н/д | н/д | н/д | н/д | 9 339,47 | 4 607,43 | 4 607,43 | 4 607,43 | 4 607,43 | 4 607,43
37 | Котельная улица Никитская, 47в | 92 028,30 | н/д | 62 165,92 | 70 937,27 | 72 387,88 | 67 277,19 | 67 277,19 | 67 277,19 | 67 277,19 | 67 277,19 | 67 277,19
38 | Котельная улица Костромская, 99 | 8 931,69 | н/д | 14 225,22 | 15 235,82 | 14 267,59 | 14 576,21 | 14 576,21 | 14 576,21 | 14 576,21 | 14 576,21 | 14 576,21
39 | Котельная улица Вокзальная, 1 | 1 110,01 | 1 256,86 | 665,51 | 761,92 | 1 199,08 | 875,50 | 875,50 | 875,50 | 875,50 | 875,50 | 875,50
40 | АИТ улица Бульварная, 6 | н/д | н/д | 183,61 | 522,65 | 512,6 | 512,16 | 512,16 | 512,16 | 512,16 | 512,16 | 512,16
41 | АИТ улица Линейная, 5 | - | - | - | 193 | 378,74 | 378,74 | 378,74 | 378,74 | 378,74 | 378,74 | 378,74
42 | АИТ проспект Речной, 72 | - | - | - | 68,63 | 139,88 | 132,98 | 132,98 | 132,98 | 132,98 | 132,98 | 132,98
43 | АИТ проспект Речной, 145 | н/д | н/д | н/д | 158,04 | 246,81 | 246,17 | 246,17 | 246,17 | 246,17 | 246,17 | 246,17
44 | АИТ улица Профсоюзная, 12в | н/д | н/д | н/д | 460,89 | 790,33 | 800,51 | 800,51 | 800,51 | 800,51 | 800,51 | 800,51
45 | АИТ улица Шарьинская, 45 | - | - | - | - | - | 730,91 | 730,91 | 730,91 | 730,91 | 730,91 | 730,91
46 | АИТ улица Китицынская, 15 | - | - | - | - | - | 812,04 | 812,04 | 812,04 | 812,04 | 812,04 | 812,04
47 | АИТ проспект Речной, 143 | - | - | - | - | - | 477,91 | 1 245,06 | 1 245,06 | 1 245,06 | 1 245,06 | 1 245,06
48 | БМК микрорайон Черноречье, 20а | 21 505,00 | 19 976,00 | 22 809,00 | 21 365,00 | 21 373,00 | 21 410,27 | 21 410,27 | 21 410,27 | 21 410,27 | 21 410,27 | 21 410,27
49 | БМК улица Ленина, 154 | 18 008,50 | 18 008,50 | 18 008,50 | 1 226,34 | 1 245,81 | 1 254,4 | 1182,3 | закрытие котельной с переключением потребителей на автономные источники теплоснабжения
50 | Котельная проезд Апраксинский, 45 | 8 463,00 | 8 463,00 | 8 463,00 | 8 803,90 | 12 501,17 | 12 501,17 | 12 501,17 | 12 501,17 | 12 501,17 | 12 501,17 | 12 501,17
51 | Котельная городок Военный 1-й, 10 | Потребление тепловой энергии* 2024: 1 229,49; Потребление тепловой энергии* 2025: н/д; Потребление тепловой энергии* 2026: 1 229,37; Потребление тепловой энергии* 2027: 1 303,42; Потребление тепловой энергии* 2028: закрытие с переключением потребителей на блочно-модульную котельную
52 | Котельная пр-д Речной, 7 | Потребление тепловой энергии* 2024: 460,62; Потребление тепловой энергии* 2025: н/д; Потребление тепловой энергии* 2026: 434,76; Потребление тепловой энергии* 2027: закрытие котельной с переключением потребителей на автономные источники теплоснабжения
53 | Котельная ул. Ю.Смирнова, 41а | Потребление тепловой энергии* 2024: 4 117,67; Потребление тепловой энергии* 2025: н/д; Потребление тепловой энергии* 2026: 3 525,86; Потребление тепловой энергии* 2027: закрытие котельной с переключением потребителей на тепловые сети Костромской ТЭЦ-2
47 | Автоматизированная котельная поселок Учхоза «Костромской», в районе Д.16 | - | - | - | - | - | - | - | 1 855,35 | 1 855,35 | 1 855,35 | 1 855,35
47 | БМК Санаторий «Костромской» | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 798,22 | 1 798,22 | 1 798,22
Прирост потребления теплоносителя в ретроспективный период и до 2035 года имеет место на источниках тепловой энергии,
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, Костромская ТЭЦ-1, Костромская ТЭЦ-2, а также
на Районной котельной КТЭЦ-2 за счет переключения потребителей с котельных, выведенных из эксплуатации и перспективного строительства.
1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами,
расположенными в производственных зонах, на каждом этапе
В таблице 1.3.1 представлены показатели динамики спроса на тепловую мощность объектами, расположенными в производственных зонах, с
учетом нового строительства в производственных зонах.
Таблица 1.3.1
№ п/п | Наименование источника теплоснабжения | Потребление тепловой энергии* 2024: Потребление тепловой энергии, Гкал/год
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034- 2035
1 | Костромская ТЭЦ-1 | 161292,45 | 161292,45 | 161292,45 | 161292,45 | 161292,45 | 161292,45 | 161292,45 | 161292,45 | 161292,45 | 161292,45 | 161292,45
2 | Костромская ТЭЦ-2 | 7416,83 | 7416,83 | 7416,83 | 7416,83 | 7416,83 | 7416,83 | 7416,83 | 7416,83 | 7416,83 | 7416,83 | 7416,83
3 | Районная котельная КТЭЦ-2 | 115,96 | 115,96 | 115,96 | 115,96 | 115,96 | 115,96 | 115,96 | 115,96 | 115,96 | 115,96 | 115,96
4 | Котельная улица Московская, 105 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Потребление теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, отсутствует.

## Приложение № 6 тарифы
Приложение №6
к Сводным замечаниям к схеме т/с на 2025 год (Кострома)
43. Технико-экономические показатели деятельности организации, эксплуатирующей источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (форма расчета (калькуляция) тарифа).
Таблица 16 - Технико-экономические показатели организации при осуществлении деятельности по выработке и передаче тепловой энергии, теплоносителя
Наименование показателя (в доле на тепловую энергию) | Ед. изм. | КТЭЦ-1 | [5 empty] | КТЭЦ-2 | [5 empty] | РК-2 | [5 empty] | Тепловые сети | [5 empty] | ИТОГО ПАО "ТГК-2" без учета т/с, переданных ПАО "ТГК-2" на основании концессионного соглашения | [5 empty] | Тепловые сети, переданные ПАО "ТГК-2" на основании КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
|  | 2023г. (факт) | с 2024г. (тариф) | с 2025г. (тариф) | с 2026г. (тариф) | с 2027г. (тариф) | с 2028г. (тариф) | 2023г. (факт) | с 2024г. (тариф) | с 2025г. (тариф) | с 2026г. (тариф) | с 2027г. (тариф) | с 2028г. (тариф) | 2023г. (факт) | с 2024г. (тариф) | с 2025г. (тариф) | с 2026г. (тариф) | с 2027г. (тариф) | с 2028г. (тариф) | 2023г. (факт) | с 2024г. (тариф) | с 2025г. (тариф) | с 2026г. (тариф) | с 2027г. (тариф) | с 2028г. (тариф) | 2023г. (факт) | с 2024г. (тариф) | с 2025г. (тариф) | с 2026г. (тариф) | с 2027г. (тариф) | с 2028г. (тариф) | 2023г. (факт) с 1января по 30 апреля
Выработка тепловой энергии | Гкал
Расход тепла на собственные нужды | Гкал
Отпуск с коллекторов | Гкал | 640192.7 | 692435.9 | 692435.9 | 692435.9 | 692435.9 | 692435.9 | 1085256 | 973074 | 973074 | 973074 | 973074 | 973074 | 117982 | 114354.1384 | 114354.1384 | 114354.1384 | 114354.1384 | 114354.1384 | [6 empty] | 1843430.7 | 1779864.0384 | 1779864.0384 | 1779864.0384 | 1779864.0384 | 1779864.0384
Потери тепловой энергии в т/с, в том числе | Гкал | 118395.4021 | 139864.1538 | 139864.1538 | 139864.1538 | 139864.1538 | 139864.1538 | 312000.8044 | 209154.8777 | 209154.8777 | 209154.8777 | 209154.8777 | 209154.8777 | 16688.8882 | 13833.6 | 13833.6 | 13833.6 | 13833.6 | 13833.6 | [6 empty] | 447085.0947 | 362852.6315 | 362852.6315 | 362852.6315 | 362852.6315 | 362852.6315 | 160664
нормативные (учитываемые в тарифе для расчета компенсации потерь) |  | 50098.6 | 52673.2 | 52673.2 | 52673.2 | 52673.2 | 52673.2 | 119884.2 | 123789.1 | 123789.1 | 123789.1 | 123789.1 | 123789.1 | 14457.5 | 13833.6 | 13833.6 | 13833.6 | 13833.6 | 13833.6 | [6 empty] | 184440.3 | 190295.9 | 190295.9 | 190295.9 | 190295.9 | 190295.9 | 69835.036
Полезный отпуск всего, в том числе | Гкал | 521196.1979 | 551935.7462 | 551935.7462 | 551935.7462 | 551935.7462 | 551935.7462 | 770121.4956 | 760509.1223 | 760509.1223 | 760509.1223 | 760509.1223 | 760509.1223 | 101293.1118 | 100520.5384 | 100520.5384 | 100520.5384 | 100520.5384 | 100520.5384 | 1354389.8053 | 1369118.6007 | 1369118.6007 | 1369118.6007 | 1369118.6007 | 1369118.6007 | 1392610.8053 | 1412965.407 | 1412965.407 | 1412965.407 | 1412965.407 | 1412965.407 | 686721.6454
по регулируемым тарифам (без учета потребителей по свободной цене) | Гкал | 501098.1979 | 525562.3462 | 525562.3462 | 525562.3462 | 525562.3462 | 525562.3462 | 751998.4956 | 743035.7161 | 743035.7161 | 743035.7161 | 743035.7161 | 743035.7161 | 101293.1118 | 100520.5384 | 100520.5384 | 100520.5384 | 100520.5384 | 100520.5384 | 1354389.8053 | 1369118.6007 | 1369118.6007 | 1369118.6007 | 1369118.6007 | 1369118.6007 | 1354389.8053 | 1369118.6007 | 1369118.6007 | 1369118.6007 | 1369118.6007 | 1369118.6007 | 686721.6454
Операционные расходы | тыс. руб. | 214506.1029 | 177676.8132 | 183287.847 | 188713.1672 | 194299.077 | 200050.3297 | 221626.8501 | 166147.0772 | 171394.0019 | 176467.2644 | 181690.6954 | 187068.74 | 27130.8306 | 28886.694 | 29798.9358 | 30680.9843 | 31589.1414 | 32524.18 | 163491.1099 | 112133.5881 | 115674.7668 | 119098.7399 | 122624.0626 | 126253.7349 | 626754.8935 | 484844.1725 | 500155.5515 | 514960.1558 | 530202.9764 | 545896.9845 | 123352.6145
Материалы на эксплуатацию | тыс. руб. | 9923.6442 | 8858.2283 | 9137.9712 | 9408.4551 | 9686.9454 | 9973.679 | 14585.6053 | 12722.0835 | 13123.8469 | 13512.3128 | 13912.2772 | 14324.0806 | 197.8186 | 257.9398 | 266.0856 | 273.9617 | 282.071 | 290.4203 | 2138.6267 | 1963.2156 | 2025.214 | 2085.1603 | 2146.881 | 2210.4287 | 26845.6949 | 23801.4673 | 24553.1176 | 25279.8899 | 26028.1746 | 26798.6086 | 1426.2977
Затраты на текущий и капитальный ремонт (материалы давальческие и хоз.способ + услуги подрядных организаций) без ФОТ хоз.способ | тыс. руб. | 41103.5109 | 25213.9042 | 26010.1593 | 26780.06 | 27572.7498 | 28388.9032 | 43053.1272 | 29251.5593 | 30175.3236 | 31068.5132 | 31988.1411 | 32934.9901 | 1026.8683 | 605.4 | 624.5185 | 643.0043 | 662.0372 | 681.6335 | 47586.7987 | 24029.298 | 24788.1432 | 25521.8723 | 26277.3197 | 27055.1283 | 132770.305 | 79100.1615 | 81598.1446 | 84013.4497 | 86500.2478 | 89060.6552 | 48827.6037
Оплата труда | тыс. руб. | 104601.1058 | 101139.7097 | 104333.7018 | 107421.9794 | 110601.6699 | 113875.4794 | 108983.1895 | 90617.565 | 93479.2677 | 96246.2541 | 99095.1432 | 102028.3594 | 17181.9324 | 17349.1977 | 17897.0854 | 18426.8391 | 18972.2735 | 19533.8528 | 83644.712 | 68692.9878 | 70862.3124 | 72959.8368 | 75119.448 | 77342.9837 | 314410.9396 | 277799.4603 | 286572.3673 | 295054.9093 | 303788.5347 | 312780.6753 | 45152.4065
Численность персонала | чел. | 147.61 | 141.7873 | 141.7873 | 141.7873 | 141.7873 | 141.7873 | 157.04 | 127.6879 | 127.6879 | 127.6879 | 127.6879 | 127.6879 | 27 | 27.895 | 27.895 | 27.895 | 27.895 | 27.895 | 138 | 114.5758 | 114.5758 | 114.5758 | 114.5758 | 114.5758 | 469.65 | 411.946 | 411.946 | 411.946 | 411.946 | 411.946 | 69.07
Средний размер зарплаты | руб. | 59052.6307 | 59443.35 | 61320.571 | 63135.6599 | 65004.4754 | 66928.6079 | 57831.9693 | 59140 | 61007.6412 | 62813.4674 | 64672.746 | 66587.0593 | 53030.6555 | 51828.8752 | 53465.6311 | 55048.2138 | 56677.6409 | 58355.2991 | 50510.0918 | 49961.8224 | 51539.6167 | 53065.1894 | 54635.919 | 56253.1422 | 55788.1649 | 56196.5808 | 57971.2688 | 59687.2184 | 61453.96 | 63272.9973 | 54476.6257
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организаци | тыс. руб. | 2430.4533 | 1680.1202 | 1733.1784 | 1784.4805 | 1837.3011 | 1891.6852 | 4236.3758 | 3011.162 | 3106.2545 | 3198.1996 | 3292.8663 | 3390.3351 | 457.7882 | 90.5526 | 93.4123 | 96.1773 | 99.0241 | 101.9553 | 1478.7543 | 2782.6835 | 2870.5606 | 2955.5292 | 3043.0129 | 3133.0861 | 8603.3716 | 7564.5183 | 7803.4058 | 8034.3866 | 8272.2044 | 8517.0617 | 1210.9275
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 48796.3105 | 34952.7206 | 36056.5275 | 37123.8007 | 38222.6652 | 39354.0561 | 42883.5422 | 25843.419 | 26659.5541 | 27448.6769 | 28261.1578 | 29097.688 | 7597.245 | 9729.7018 | 10036.9658 | 10334.06 | 10639.9481 | 10954.8906 | 21973.7732 | 9701.834 | 10008.2179 | 10304.4611 | 10609.4732 | 10923.5136 | 121250.8709 | 80227.6753 | 82761.2653 | 85210.9987 | 87733.2443 | 90330.1483 | 6814.9533
Арендная плата | тыс. руб. | 544.5625 | 492.3157 | 507.8631 | 522.8958 | 538.3735 | 554.3094 | 1035.7054 | 602.7856 | 621.8216 | 640.2275 | 659.1783 | 678.6899 | 70.5373 | 191.7664 | 197.8224 | 203.6779 | 209.7068 | 215.9141 | 332.5216 | 79.3342 | 81.8396 | 84.262 | 86.7562 | 89.3242 | 1983.3268 | 1366.2019 | 1409.3466 | 1451.0633 | 1494.0147 | 1538.2376 | 19978.1769
прочие расходы | тыс. руб. | 7106.5158 | 603.0987 | 622.1446 | 640.5601 | 659.5206 | 679.0425 | 6849.3047 | 487.8963 | 503.3041 | 518.2019 | 533.5407 | 549.3335 | 598.6408 | 20.393 | 21.0371 | 21.6598 | 22.3009 | 22.961 | 6335.9235 | 466.2117 | 480.9346 | 495.1703 | 509.8273 | 524.9182 | 20890.3847 | 1577.5997 | 1627.4203 | 1675.592 | 1725.1895 | 1776.2551 | 3473.749
Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 52295.4077 | 47670.1405 | 48611.6885 | 48611.6885 | 48611.6885 | 48611.6885 | 63967.6086 | 62391.4663 | 63255.7006 | 63255.7006 | 63255.7006 | 63255.7006 | 9392.2182 | 10821.6648 | 10987.1268 | 10987.1268 | 10987.1268 | 10987.1268 | 144998.2476 | 81908.6801 | 72021.8263 | 90061.7491 | 84419.7765 | 84419.7765 | 270653.4821 | 202791.9517 | 194876.3421 | 212916.2649 | 207274.2923 | 207274.2923 | 22354.176
налог на имущество | тыс. руб. | 1943.5036 | 1987.2726 | 1987.2726 | 1987.2726 | 1987.2726 | 1987.2726 | 6368.3228 | 5721.864 | 5721.864 | 5721.864 | 5721.864 | 5721.864 | 1021.1233 | 857.7249 | 857.7249 | 857.7249 | 857.7249 | 857.7249 | 20047.9622 | 17692.5328 | 15223.768 | 13362.5641 | 11216.2026 | 11216.2026 | 29380.9118 | 26259.3943 | 23790.6295 | 21929.4256 | 19783.0641 | 19783.0641 | 2320.6859
транспортный налог | тыс. руб. | 3.8938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.7713 | 380.2784 | 380.2784 | 380.2784 | 380.2784 | 380.2784 | 308.037 | 380.2784 | 380.2784 | 380.2784 | 380.2784 | 380.2784 | 72.1394
плата за ПДВ | тыс. руб. | 26.1116 | 29.8125 | 29.8125 | 29.8125 | 29.8125 | 29.8125 | 48.5427 | 53.0845 | 53.0845 | 53.0845 | 53.0845 | 53.0845 | 14.3723 | 4.4431 | 4.4431 | 4.4431 | 4.4431 | 4.4431 | 1.5139 | 0.94058 | 0.94058 | 0.94058 | 0.94058 | 0.94058 | 90.5405 | 88.2807 | 88.2807 | 88.2807 | 88.2807 | 88.2807 | 0.11978
Отчисления в фонд оплаты труда | тыс. руб. | 32686.1484 | 30544.1923 | 31508.7779 | 31508.7779 | 31508.7779 | 31508.7779 | 34239.967 | 27366.5046 | 28230.7389 | 28230.7389 | 28230.7389 | 28230.7389 | 5183.213 | 5239.4577 | 5404.9198 | 5404.9198 | 5404.9198 | 5404.9198 | 24365.7389 | 20745.2823 | 21400.4183 | 21400.4183 | 21400.4183 | 21400.4183 | 96475.0673 | 83895.437 | 86544.8549 | 86544.8549 | 86544.8549 | 86544.8549 | 13386.3643
Амортизация основных производственных фондов | тыс. руб. | 16323.3172 | 12876.3649 | 12876.3649 | 12876.3649 | 12876.3649 | 12876.3649 | 23235.5945 | 27695.244 | 27695.244 | 27695.244 | 27695.244 | 27695.244 | 2836.2956 | 4182.1619 | 4182.1619 | 4182.1619 | 4182.1619 | 4182.1619 | 100000.6152 | 42873.6404 | 34800.4153 | 29436.9145 | 25941.3034 | 25941.3034 | 142395.8225 | 87627.4112 | 79554.1861 | 74190.6853 | 70695.0742 | 70695.0742 | 7584.7071
первоначальная стоимость ОПФ | тыс. руб. | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
износ ОПФ | тыс. руб. | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
остаточная стоимость ОПФ | тыс. руб. | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Арендная плата | тыс. руб. | 21.754 | 23.0376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4465 | 3.6175 | 3.6175 | 3.6175 | 3.6175 | 3.6175 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 25.2005 | 26.6551 | 3.6175 | 3.6175 | 3.6175 | 3.6175 | 14.5747
Внереализационные расходы | тыс. руб. | 63826.0016 | 139.8103 | 144.2255 | 148.4946 | 152.8901 | 157.4156 | 68384.3376 | 107.2869 | 110.675 | 113.951 | 117.3239 | 120.7967 | 10124.3012 | 23.6145 | 24.3602 | 25.0813 | 25.8237 | 26.5881 | 20016.6327 | 56.1274 | 57.8999 | 59.6137 | 61.3783 | 63.1951 | 162351.2731 | 326.839 | 337.1606 | 347.1405 | 357.4159 | 367.9954 | 16601.8364
услуги банка | тыс. руб. | 304.8053 | 139.8103 | 144.2255 | 148.4946 | 152.8901 | 157.4156 | 261.7317 | 107.2869 | 110.675 | 113.951 | 117.3239 | 120.7967 | 41.5626 | 23.6145 | 24.3602 | 25.0813 | 25.8237 | 26.5881 | 135.7253 | 56.1274 | 57.8999 | 59.6137 | 61.3783 | 63.1951 | 743.8249 | 326.839 | 337.1606 | 347.1405 | 357.4159 | 367.9954 | 58.3113
проценты по кредитам банка | тыс. руб. | 45486.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39770.1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6285.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19880.9074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111423.7111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7593.7276
расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 18034.2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28352.4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3797.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50183.7371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8949.7976
создание запасов топлива | тыс. руб. | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
расчетная прибыль | тыс. руб. | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Недополученный доход | тыс. руб. | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде | тыс. руб. | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на энергоресурсы |  | 531080.1087 | 509985.8543 | 555668.8134 | 591483.5614 | 616082.0179 | 640974.1438 | 915900.7234 | 800816.1846 | 876718.0932 | 933339.2797 | 970748.4301 | 1009885.3381 | 123829.1098 | 131866.9804 | 143703.784 | 152213.9818 | 158302.5411 | 164634.6427 | 21926.5351 | 24445.5809 | 25472.2953 | 26491.1872 | 27550.8347 | 28652.868 | 1592736.4771 | 1467114.6003 | 1601562.9859 | 1703528.0101 | 1772683.8237 | 1844146.9927 | 3663.2059
Расход воды, руб. | тыс.м3 | 2540.0878 | 2829.9085 | 2829.9085 | 2829.9085 | 2829.9085 | 2829.9085 | 2531.1098 | 2256.3074 | 2256.3074 | 2256.3074 | 2256.3074 | 2256.3074 | 203.472 | 111.8458 | 111.8458 | 111.8458 | 111.8458 | 111.8458 | 8.213 | 3.556 | 3.556 | 3.556 | 3.556 | 3.556 | 5282.8826 | 5201.6177 | 5201.6177 | 5201.6177 | 5201.6177 | 5201.6177 | 0.623
| тыс. руб. | 5842.2018 | 7426.7622 | 7738.6862 | 8048.2336 | 8370.163 | 8704.9695 | 2885.4651 | 3251.1298 | 3387.6772 | 3523.1843 | 3664.1117 | 3810.6761 | 5385.9041 | 3211.3375 | 3346.2137 | 3480.0623 | 3619.2648 | 3764.0354 | 172.2276 | 99.3575 | 103.5305 | 107.6717 | 111.9786 | 116.4577 | 14285.7988 | 13988.5869 | 14576.1076 | 15159.1519 | 15765.518 | 16396.1387 | 19.6692
Расход натурального топлива газа, руб. | тыс.м3 | 89.6761 | 97.0033 | 97.0033 | 97.0033 | 97.0033 | 97.0033 | 154.796 | 141.1989 | 141.1989 | 141.1989 | 141.1989 | 141.1989 | 16.4222 | 16.5128 | 16.5128 | 16.5128 | 16.5128 | 16.5128 | [6 empty] | 260.8942 | 254.715 | 254.715 | 254.715 | 254.715 | 254.715
| тыс. руб. | 523015.1258 | 500573.0676 | 545860.6897 | 581283.1128 | 605473.5513 | 629941.3386 | 902782.4567 | 790408.5187 | 865873.3052 | 922060.7002 | 959018.7074 | 997686.4265 | 100578.6403 | 110238.6896 | 121167.1049 | 128775.8356 | 133926.869 | 139283.9438 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526376.2227 | 1401220.2759 | 1532901.0999 | 1632119.6487 | 1698419.1278 | 1766911.7089
Расход мазута | тыс. т | 0.0061251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00097663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.0084017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| тыс. руб. | 51.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 80.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расход э/энергии | тыс. кВт*ч | 404.2946 | 322.4317 | 322.4317 | 322.4317 | 322.4317 | 322.4317 | 1652.476 | 1049.3988 | 1049.3988 | 1049.3988 | 1049.3988 | 1049.3988 | 3406.1596 | 3133.337 | 3133.337 | 3133.337 | 3133.337 | 3133.337 | 3542.5269 | 3927.815 | 3927.815 | 3927.815 | 3927.815 | 3927.815 | 9005.4571 | 8432.9824 | 8432.9824 | 8432.9824 | 8432.9824 | 8432.9824 | 487
| тыс. руб. | 2171.0621 | 1986.0245 | 2069.4375 | 2152.215 | 2238.3036 | 2327.8358 | 10220.5642 | 7156.5362 | 7457.1107 | 7755.3952 | 8065.611 | 8388.2354 | 17848.2761 | 18416.9533 | 19190.4653 | 19958.0839 | 20756.4073 | 21586.6636 | 21598.7868 | 24346.2235 | 25368.7649 | 26383.5155 | 27438.8561 | 28536.4103 | 51838.6892 | 51905.7375 | 54085.7785 | 56249.2096 | 58499.178 | 60839.1451 | 3643.5366
Итого себестоимость | тыс. руб. | 797881.6194 | 735332.808 | 787568.3488 | 828808.4172 | 858992.7834 | 889636.162 | 1201495.1822 | 1029354.7282 | 1111367.7956 | 1173062.2446 | 1215694.8261 | 1260209.7786 | 160352.1586 | 171575.3392 | 184489.8466 | 193882.0929 | 200878.8093 | 208145.9496 | 330415.8925 | 218487.8492 | 213168.8884 | 235651.6762 | 234594.6738 | 239326.3794 | 2490144.8527 | 2154750.7245 | 2296594.8795 | 2431404.4309 | 2510161.0925 | 2597318.2696 | 149369.9964
Себестоимость (без покупной тэ) | руб./Гкал | 1530.8662 | 1332.2797 | 1426.9204 | 1501.6393 | 1556.3275 | 1611.8473 | 1560.1372 | 1353.5074 | 1461.3471 | 1542.4697 | 1598.5276 | 1657.0607 | 1583.051 | 1706.8685 | 1835.3448 | 1928.7809 | 1998.3857 | 2070.6808 | 243.9592 | 159.5829 | 155.6979 | 172.1193 | 171.3472 | 174.8032 | 1788.1125 | 1524.9848 | 1625.3723 | 1720.7813 | 1776.5198 | 1838.2037 | 217.5117
Итого расходы до налогообложения | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы, относимые на прибыль после налогообложения |  | 15960.819 | 6849.82 | 7924.6803 | 8039.8107 | 5979.7499 | 7686.3427 | 23221.7504 | 18170.7789 | 6062.4652 | 3765.4092 | 6605.199 | 8978.7562 | 671.5407 | 366.4535 | 378.0261 | 389.2157 | 400.7365 | 412.5983 | 110458.88 | 157393.2067 | 193038.5225 | 206993.1772 | 207542.4977 | 203005.1694 | 150312.99 | 182780.259 | 207403.6941 | 219187.6128 | 220528.183 | 220082.8666 | 1519.5232
капитальные вложения на производство | тыс. руб. | 5898.995 | 2907.5533 | 3857.9169 | 3852.6711 | 1668.6709 | 3247.6558 | 13537.2446 | 14625.579 | 2405.3079 | 0 | 2728.3337 | 4987.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102983.674 | 154005.0541 | 189543.3721 | 203394.5703 | 203837.3721 | 199190.3721 | 122419.9136 | 171538.1864 | 195806.5969 | 207247.2414 | 208234.3767 | 207425.1636
прибыль на социальное развитие | тыс. руб. | 10061.824 | 3942.2667 | 4066.7634 | 4187.1396 | 4311.079 | 4438.6869 | 9684.5058 | 3545.1999 | 3657.1573 | 3765.4092 | 3876.8653 | 3991.6205 | 671.5407 | 366.4535 | 378.0261 | 389.2157 | 400.7365 | 412.5983 | 7475.206 | 3388.1525 | 3495.1504 | 3598.6069 | 3705.1256 | 3814.7973 | 27893.0764 | 11242.0726 | 11597.0973 | 11940.3714 | 12293.8063 | 12657.703 | 1519.5232
Прочие расходы из прибыли (не учитываемые в тарифах) | тыс. руб. | 147635.8094 | [5 empty] | 158759.343 | [5 empty] | 19771.8414 | [5 empty] | 57514.4495 | [5 empty] | 383681.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526806.1104
Налог на прибыль | тыс. руб. | 1509.3415 | 1364.7813 | 1687.2035 | 1687.2035 | 1687.2035 | 1687.2035 | 1460.7883 | 4239.968 | 1229.8236 | 1229.8236 | 1229.8236 | 1229.8236 | 195.751 | 59.8942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19051.4288 | 39067.3687 | 46884.9206 | 46884.9206 | 46884.9206 | 46884.9206 | 22217.3095 | 44732.0122 | 49801.9478 | 49801.9478 | 49801.9478 | 49801.9478 | 8553.798
Предпринимательская прибыль | тыс. руб. |  | 11813.2166 | 12176.9544 | 12468.0501 | 12767.9663 | 13076.9721 |  | 12164.6732 | 12341.7495 | 12617.2659 | 12901.1633 | 13193.6986 |  | 3071.0079 | 3167.3551 | 3256.5669 | 3348.8882 | 3444.4297 |  | 12880.5673 | 13005.5854 | 14129.8105 | 12813.8173 | 14313.7248 | 0 | 39929.465 | 40691.6444 | 42471.6935 | 41831.835 | 44028.8252
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс. руб. | [19 empty] | -49281.1 | -40000 | -30000 | 15000 | 15000 | 0 | -49281.1 | -40000 | -30000 | 15000 | 15000
Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1026813.5908 | 755500.4361 | 809501.4127 | 851151.9762 | 879580.5931 | 912244.096 | 1453321.4014 | 1064037.4351 | 1131112.5089 | 1190788.6944 | 1236548.3359 | 1283732.8538 | 191115.5929 | 175096.3093 | 188059.588 | 197552.9568 | 204654.2577 | 212029.5656 | 537457.2835 | 378604.0192 | 426155.8168 | 473719.1982 | 516897.2876 | 518593.3892 | 3208707.8686 | 2373238.1998 | 2554829.3264 | 2713212.8255 | 2837680.4742 | 2926599.9046 | 702851.2644
Тариф средний | руб./Гкал | [25 empty] | 1733.4059 | 1866.0395 | 1981.7223 | 2072.6331 | 2137.5795
Тариф с учетом НДС | руб./Гкал | [25 empty] | 1768.074 | 1903.3602 | 2021.3567 | 2114.0857 | 2180.3311
Уровень рентабельности | [26 empty] | 8.344% | 8.835% | 8.789% | 8.426% | 8.132%
Покупная тепловая энергия (покупка услуг по транспортировке) | тыс. руб. | [18 empty] | 166699.7306 | 450179.8798 | 484412.4657 | 508575.5968 | 528918.6207 | 550075.3655 | 166699.7306 | 450179.8798 | 484412.4657 | 508575.5968 | 528918.6207 | 550075.3655 | 432315.1307
Необходимая валовая выручка с покупной тепловой энергии | тыс. руб. | 1026813.5908 | 755500.4361 | 809501.4127 | 851151.9762 | 879580.5931 | 912244.096 | 1453321.4014 | 1064037.4351 | 1131112.5089 | 1190788.6944 | 1236548.3359 | 1283732.8538 | 191115.5929 | 175096.3093 | 188059.588 | 197552.9568 | 204654.2577 | 212029.5656 | 704157.0141 | 828783.899 | 910568.2826 | 982294.795 | 1045815.9083 | 1068668.7548 | 3375407.5992 | 2823418.0795 | 3039241.7921 | 3221788.4223 | 3366599.095 | 3476675.2701 | 1135166.3951
Тариф средний | руб./Гкал | [25 empty] | 2062.2159 | 2219.8528 | 2353.1843 | 2458.9536 | 2539.3529
Тариф с учетом НДС | руб./Гкал | [25 empty] | 2474.659 | 2663.8234 | 2823.8212 | 2950.7443 | 3047.2235
Уровень рентабельности | [26 empty] | 6.922% | 7.324% | 7.3% | 7.01% | 6.758%
Примечание:
Информация предоставлена следующим образом:
1. факт 2023 года - в доле на тепловую энергию (по регулируемым тарифам). Информация на 2024-2028гг.- тарифные решения на основании заключения департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области. Долгосрочные тарифы будут ежегодно корректироваться в связи с изменением индексов Минэкономразвития, применяемых при расчете необходимой валовой выручки организации.
2. Информация по величине установленных тарифов заполнена без разбивки по источникам тепловой энергии, так как Департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области устанавливает тарифы в целом по организации, без детализации по каждой станции.
Note on AB15: без учета концессионных т/с
Note on AH15: объем транспортировки по конц.т/с
Note on B27: не расшифрованы земельный налог и обязательное страхование
Note on B45: не расшифрована сумма на передачу тепловой энергии - 155,5 тыс. руб.
Note on V68: с 1 мая добаилась покупка услуг по транспортировке от МУП Городские сети
Note on AH68: покупка от котельных в зоне ЕТО до 1 мая 2023
Note on AG70: тарифы в схему. Утверждены Департаментом гос.регулирования цен и тарифов КО -долгосрочный тариф 2024-2028гг

## Приложение № 7
Приложение №7
к Сводным замечаниям к схеме т/с на 2025 год (Кострома)
Таблица 7.1 | Подпитка теплосети по КТЭЦ-1
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Подпитка теплосети деаэрированной водой, тонн | 1874902 | 1481052.4 | 1750842.87 | 1648450.6 | 1552836
Подпитка теплосети деаэрированной водой, тонн/час | 223.7086 | 174.344 | 200.6237 | 188.1793 | 181.6182
Подпитка теплосети сырой водой, тонн | 1247645 | 179128.5 | 222695.19 | 46770 | 35879.4
Подпитка теплосети сырой водой, тонн/час | 148.8659 | 21.0863 | 25.518 | 5.339 | 4.1964
Суммарная подпитка теплосети , тонн | 3122547 | 1660180.9 | 1973538.06 | 1695220.6 | 1588715.4
Суммарная подпитка теплосети , тонн/час | 372.5745 | 195.4304 | 226.1416 | 193.5183 | 185.8147

## Не актуально Приложение №8
Приложение №8
к Сводным замечаниям к схеме т/с на 2025 год (Кострома)
Показатель | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Костромская ТЭЦ-1
Выработка ТЭ | тыс. Гкал | 746.2408 | 656.5844 | 775.1128 | 731.0337 | 677.1422 | 640.723 | 648.1018 | 694.4227 | 678.2847 | 667.7349 | 665.8534 | 670.8795 | 675.435 | 671.6375 | 670.3081 | 670.8227 | 671.8166
Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 705.7867 | 624.491 | 749.1252 | 703.6908 | 640.1927 | 605.245 | 610.0138 | 661.6535 | 644.1592 | 632.2528 | 630.6649 | 635.7488 | 640.8959 | 636.7443 | 635.2613 | 635.863 | 636.9027
хозяйственые нужды | тыс. Гкал | 0.5406 | 0.5519 | 0.6913 | 0.6648 | 0.6011 | 0.636 | 0.652 | 0.64904 | 0.64059 | 0.63575 | 0.64267 | 0.64401 | 0.64241 | 0.64109 | 0.64119 | 0.64227 | 0.64219
Выработка электрической энергии, в том числе | млн. кВт·ч | 95.2403 | 80.4241 | 99.0751 | 94.1812 | 89.3386 | 85.665 | 91.0204 | 91.8561 | 90.4123 | 89.6585 | 89.7224 | 90.5339 | 90.4366 | 90.1527 | 90.1008 | 90.1893 | 90.2827
на тепловом потреблении | млн. кВт·ч | 95.04 | 80.4241 | 99.0751 | 94.1812 | 89.3386 | 85.665 | 91.0204 | 91.8561 | 90.4123 | 89.6585 | 89.7224 | 90.5339 | 90.4366 | 90.1527 | 90.1008 | 90.1893 | 90.2827
в конденсационном режиме | млн. кВт·ч | 0.20033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отпуск электрической энергии с шин | млн. кВт·ч | 71.2268 | 58.4603 | 73.2424 | 70.0544 | 66.9367 | 62.2238 | 67.1788 | 67.9272 | 66.8642 | 66.2261 | 66.084 | 66.8561 | 66.7915 | 66.5644 | 66.5044 | 66.5601 | 66.6553
Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. тут | 132.958 | 116.7824 | 136.3469 | 128.3208 | 119.3282 | 113.0319 | 114.853 | 122.476 | 119.6536 | 117.8831 | 117.5941 | 118.5024 | 119.2261 | 118.5729 | 118.3561 | 118.4507 | 118.6218
на выработку электрической энергии | тыс. тут | 11.9723 | 10.1094 | 12.2575 | 11.5535 | 11.1299 | 10.5034 | 11.2726 | 11.3459 | 11.164 | 11.0845 | 11.0753 | 11.1886 | 11.1718 | 11.1369 | 11.1314 | 11.1408 | 11.1539
на выработку тепловой энергии | тыс. тут | 120.9858 | 106.673 | 124.0894 | 116.7673 | 108.1983 | 102.5285 | 103.5803 | 111.13 | 108.4896 | 106.7986 | 106.5188 | 107.3138 | 108.0543 | 107.436 | 107.2247 | 107.3098 | 107.4679
УРУТ на выработку электрической энергии | г/кВт·ч | 125.7057 | 125.7016 | 123.7194 | 122.6731 | 124.5809 | 122.6099 | 123.847 | 123.5184 | 123.4789 | 123.6307 | 123.4394 | 123.5841 | 123.5315 | 123.5335 | 123.5442 | 123.527 | 123.5441
Причина изменения |  | факт |  |  |  |  | план
УРУТ на вырабтку тепловой энергии | кг/Гкал | 162.127 | 162.4665 | 160.0921 | 159.7291 | 159.7867 | 160.02 | 159.8211 | 160.0323 | 159.947 | 159.9416 | 159.9734 | 159.9599 | 159.9774 | 159.9613 | 159.9633 | 159.9675 | 159.9661
УРУТ на отпуск электриеской энергии | г/кВт·ч | 168.0863 | 172.9282 | 167.3553 | 164.9219 | 166.2748 | 168.8 | 167.8 | 167.0304 | 166.9654 | 167.3741 | 167.594 | 167.3528 | 167.2633 | 167.3099 | 167.3788 | 167.3798 | 167.3369
УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 171.4197 | 170.8159 | 165.6458 | 165.9356 | 169.009 | 169.4 | 169.8 | 167.9581 | 168.4205 | 168.9175 | 168.8992 | 168.7991 | 168.5989 | 168.727 | 168.7883 | 168.7625 | 168.7352
Причина изменения |  | факт |  |  |  |  | план

## Приложение №9
Приложение №9
к Сводным замечаниям к схеме т/с на 2025 год (Кострома)
Глава 1. Часть 2
Таблица 1.2.2
Год | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  | Ограничения установленной тепловой мощности, | Располагаемая тепловая мощность, | Расчетное потребление тепловой мощности на |  | Тепловая мощность нетто, Гкал
|  |  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | Собственные нужды,
Гкал/ч
| турбоагрегатов | Прочее | Всего
Костромская ТЭЦ-2
2023 | 311 | 300 | 611 | 0 | 611 |  | 20 | 591
Таблица 1.5.2
Ст. № | Тип оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час. | Наработка на конец 2023г., час. | Год достижения паркового ресурса | Нормативное количество пусков | Количество пусков | Назначенный ресурс, час. | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса
Костромская ТЭЦ-2, г. Кострома, ул. Индустриальная, 38
1 | ПТ-60-130/13 | 1974 | 220000 | 343129 | 2005 | 600 | 219 | 377410 | 3 | 2029
2 | Т-100/120-130 | 1976 | 220000 | 339316 | 2006 | 600 | 209 | 352000 | 3 | 2026
Глава 1. Часть 6
Таблица 1.1.1.
№ | Наименование | Установленная мощность, | Располагаемая мощность, | Нетто мощность источника, | Подключенная
|  | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | нагрузка,
Гкал/час
2 | Костромская ТЭЦ-2 | 611 | 611 | 591 | 557.2
Таблица 1.2.1
№ | Наименование | Установленная | Располагаемая | Нетто мощность | Подключенная | Резервная тепловая | Резерв по
|  | мощность, | мощность, | источника, | нагрузка, | мощность, | мощности,
|  | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/ч | в %
2 | Костромская ТЭЦ-2 | 611 | 611 | 591 | 557.2 | 33.8 | 5.7
Глава 4
Таблица 1.1.1
Показатель | Костромская ТЭЦ-2
Установленная мощность | 611
источника, Гкал/ч
Располагаемая мощность | 611
источника, Гкал/час
Расход тепловой мощности на | 20
собственные нужды источника,
Гкал/час
Нетто мощность источника, | 911
Гкал/час
Присоединенная нагрузка | 557.2
потребителей (согласно
заключенных договоров), Гкал/ч
Резервная тепловая мощность | 33.8
источника, Гкал/ч
Резерв по мощности, в % | 5.7
Глава 6
Таблица 1.3.2
ТЭЦ | Производи | Год ввода | Срок службы |  | Собственные нужды | Бак-аккумулятор |  | Подпитка т/с, м³/ч
| тельность |  |  |  | м³/мес
| м³/ч |  | Нормат. | Факт. |  | количество | емкость
Костромская ТЭЦ-2 | 300 | 1974 | - | 50 | - | нет | - | 374
Примечание: средняя подпитка т/с за 2023 год составила 374 т/ч (207 т/ч – деаэрированной воды, 167 т/ч - недеаэрированной воды)

## Приложение № 10
Приложение №10
к Сводным замечаниям к схеме т/с на 2025 год (Кострома)