## Лист1
Замечания ООО "КостромаТеплоРемонт" к актуализированной Схеме теплоснабжения города Костромы до 2035 года, опубликованной на сайте Администрации г. Костромы в октябре 2024г
Глава 1.Часть 2. «Источники тепловой энергии»
1. | Таблица 1.1.5 Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зоне
деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО "ТГК-2" в 2023 году
Редакция схемы: в строке 36 по графам Год вода в эксплуатацию котла и Дата обследования котла: "сведения отсутствуют"
Замечания/Предложения: ранее нашей организации предоставлены и не учтены в схеме следующие сведения:
| №пп | Адрес котельной | Тип котла | количество котлов | Год вода в эксплуатацию котла | Установленная мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | Дата обследования котла
| 36 | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Костромская, дом 99 | ДКВР 4/13 №3 | 1 | 1975 | 1.404 |  | 2022-08-17
|  |  | ДКВР 4/13 №4 | 1 | 1978 | 2.24 |  | 2022-08-17
|  |  | ДКВР 4/13 №5 | 1 | 1961 | 2.078 |  | 2022-08-17
|  |  | ДКВР 10/13 №6 | 1 | 1981 | 4.75 |  | 2022-11-30
|  |  | ДКВР 10/13 №7 | 1 | 1981 | 4.806 |  | 2022-11-30
|  | ИТОГО |  | 5 |  | 15.278 | 15.278
2. | 1.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто
Таблица 1.4.1 Выработка, отпуск тепловой энергии, расход условного топлива по котельным в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО "ТГК-2" за 2023 год актуализации схемы теплоснабжения
Редакция схемы: отсутствуют сведения по котельной улица Костромская, дом 99
Замечания/Предложения: ранее нашей организации предоставлены и не учтены в схеме следующие сведения:
| № п/п | Адрес или наименование котельной | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т.у.т
| 33 | Котельная ул. Костромская, 99 | 22339.0914 | 586.3318 | 21752.7603 | прородный газ | 169.9889
3. | 1.8. Среднегодовая загрузка оборудования.
Таблица 1.8.2 Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО "ТГК-2" за 2023 год актуализации схемы теплоснабжения
Редакция схемы: отсутствуют сведения по котельной улица Костромская, дом 99
Замечания/Предложения: ранее нашей организации предоставлены и не учтены в схеме следующие сведения:
| № п/п | Адрес или наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2023г
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, час
| 34 | Котельная ул. Костромская, 99 | 15.278 | 22339.0914 | 349.2342
4. | 1.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
Таблица 1.9.1 Перечень источников тепловой энергии городского округа город Кострома с указанием наличия установленных приборов учета отпущенной тепловой энергии.
Редакция схемы: некорректые сведения по котельной улица Костромская, дом 99
Замечания/Предложения: ранее нашей организации предоставлены и не учтены в схеме следующие сведения:
| № п/п | Адрес или наименование котельной | Наличие прибора учета, да/нет
| 36 | Котельная ул. Костромская, 99 | да
5. | 1.13. Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энерги
Редакция схемы: некорректные данные, часть сведений по котельной улица Костромская, 99 отсутствует
Замечания/Предложения: ранее нашей организации предоставлены и не учтены в схеме следующие сведения:
|  | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 43.8 | 44.8 | 45.8 | 46.8 | 47.8
|  | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 166.4436 | 156.9675 | 157.6727 | 157.3239 | 165.5362
|  | Собственные нужды (к выработке) | % | 2.5788 | 2.5817 | 2.3423 | 2.4771 | 2.6247
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 170.8523 | 161.1273 | 161.4544 | 161.3199 | 169.9982
|  | Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов * | кВтч/Гкал | 0.018662 | 0.010802 | 0.01401 | 0.020786 | 0.021135
|  | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 14.7401 | 16.9232 | 18.7038 | 17.6862 | 16.6915
|  | Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Вид резервного топлива |  | нет | нет | нет | нет | нет
|  | Расход резервного топлива | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание*
с 01.03.2024 добавились объемы эл.энергии, по ЦТП Костромская,97 (СН-2 до 150 кВт*ч первая ценовая категория) 37301кВт*ч/год
Глава 1.Часть 3. «Тепловые сети, сооружения на них»
6. | Таблица 1.13.2 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года Количество потерь тепловой энергии при передаче теплоносителя по тепловым сетям с динамикой за три года
Редакция схемы: за 2023г указано "данные не предоставлены":
|  | Наименование источника теплоснабжения | Потери тепловой энергии в тепловых сетях Гкал/год
|  |  | 2021 | 2022 | 2023
|  | Котельная ул. Костромская, 99 | 2829.93 | 7900 | -
Замечания/Предложения: разместить
фактические данные по информации от ПАО "ТГК-2", МУП г. Костромы "Городские сети" и ООО КостромаТеплоРемонт:
|  | Наименование источника теплоснабжения | Потери тепловой энергии в тепловых сетях Гкал/год
|  |  | 2021 | 2022 | 2023
|  | Котельная ул. Костромская, 99 | 9210.18 | 8816.41 | 8141.0036
7. | на странице 471
Редакция схемы: "Котельная ул. Костромская, 99 Большой физический износ трубопроводов тепловых сетей надземной и подземной прокладки, которые были введены в эксплуатацию в 1975 году, величина потерь находится в допустимых пределах из-за хорошо сохранившегося слоя изоляции, но в ближайшей перспективе необходимо провести их модернизацию".
Замечания/Предложения: Выделенный текст читать в следующей редакции: величина потерь в 2 раза превышает нормативный уровень
Глава 1.Часть 5. «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии»
8. | Котельная ул. Костромская, 99 ошибочно включена в зону деятельности ЕТО ПАО «ТГК-2» см. пункт 36
Таблицы 1.1.2 Величина спроса на тепловую мощность в зоне деятельности ЕТО ПАО «ТГК-2» в части отопительных котельных
и Таблицы 1.2.2 Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО ПАО «ТГК-2» в части отопительных котельных
Замечания/Предложения: Сведения по объекту Котельная ул. Костромская, 99 необходимо выделить в отдельные таблицы по ЕТО ООО "КостромаТеплоРемонт" в соответствии с Постановлением Администрации г. Костромы №617 от 18.04.2023г о присвоении статуса ЕТО ООО "КостромаТеплоРемонт",
9. | Таблица 1.4.1 Величина потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления (по зонам действия источников тепловой энергии)
Редакция схемы: указаны некорректные данные по котельной улица Костромская, дом 99:
|  | Наименование источника теплоснабжения | Потребление тепловой энергии*Гкал/год
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  | Котельная ул. Костромская, 99 | 15240.82 | 8931.69 | 19218.72 | 22125 | 24446
Замечания/Предложения: разместить
фактические данные по отпуску непосредственно конечным потребителям (актуальная схема теплоснабжения):
|  | Наименование источника теплоснабжения | Потребление тепловой энергии*Гкал/год
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  | Котельная ул. Костромская, 99 | 14457.58 | 14225.22 | 15235.82 | 14267.59 | 13611.7564
Примечание: Фактические данные по отпуску конечным потребителям предоставлены по информации ООО "КостромаТеплоРемонт, ПАО "ТГК-2" и МУП г. Костромы "Городские сети".
Справочно:
Фактические данные ООО КостромаТеплоРемонт отпуск в сеть с коллекторов котельной (не актуальная схема теплоснабжения - в период действия концессии с ПАО ТГК-2 отпуск в сеть являлся полезным отпуском, т.е потери в сетях так же подлежали реализации)
|  | Наименование источника теплоснабжения | Потребление тепловой энергии*Гкал/год
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  | Котельная ул. Костромская, 99 | 19218.725 | 22125 | 24446 | 23084 | 21752.7603
10. | Глава 1.Часть 7. «Балансы теплоносителя»
Таблица 1.1.5 Годовые затраты и потери теплоносителя котельными г. Кострома
Редакция схемы: по котельной улица Костромская, дом 99 указано: "нет данных"
Замечания/Предложения: разместить следующую информацию:
|  | Наименование источника теплоснабжения | тип теплоносителя | Годовые затраты и потери теплоносителя, куб. м (т)
|  |  |  | с утечкой | технологические затраты |  |  | итого
[5 empty] | на пусковое заполнение | на регламентные испытания | всего
|  | Котельная ул. Костромская, 99 | горячая вода | 2734.164 | 145.752 | 0 | 145.752 | 2879.916
11. | Таблица 1.1.6 Сведения о фактическом потреблении теплоносителя
Таблица 1.3.1 Объемы теплоносителя к окончанию планируемого периода, с учетом предлагаемых к реализации мероприятий по новому строительству, реконструкции трубопроводов и переводу ряда потребителей на теплоснабжение от ПАО«ТГК-2».
Редакция схемы: (указаны некорректные данные):
|  | Наименование источника теплоснабжения | покупка теплоносителя, т/год | собственные нужды, т/год | нормативные утечки в тепловых сетях, т/год | сверхнормативные утечки в тепловых сетях, т/год | реализация, т/год | хоз. нужды, т/год
|  | Котельная ул. Костромская, 99 | 18913.8 | 501.6 | 403.6 | 0 | 18008.5 | 0
|  | примечание к показателям в схеме теплоснабжения |  | завышен | занижен | занижен | завышен
Замечания/Предложения: Предлагаем указать расчетные данные, т.к. фактические данные по теплоносителю за 2023г отсутствуют (поставка ГВС производилась МУП г. Костромы "Городские сети").
Расчетные данные ООО "КостромаТеплоРемонт":
|  | Наименование источника теплоснабжения | покупка теплоносителя, т/год | собственные нужды, т/год | нормативные утечки в тепловых сетях, т/год | сверхнормативные утечки в тепловых сетях, т/год | реализация, т/год | хоз. нужды, т/год
|  | Котельная ул. Костромская, 100 | 20154.024 | 474.617 | 2734.164 | 0 | 16945.243
12. | В пункте 1.3. Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
содержится некорректная информация:
Редакция схемы: "Котельная ООО «Аграф-энергосервис», ул. Костромская, 99, ранее принадлежавшая МУП г. Костромы «Городские сети», передана ООО «КостромаТеплоРемонт» на основании постановления Администрации города Костромы № 2816 от 28.12.2018 г".
Замечания/Предложения: Предлагаем читать текст данного абзаца в следующей редакции:
Котельная по адресу: ул. Костромская, 99 и тепловые сети от нее, ранее находящаяся на обслуживании МУП г. Костромы «Городские сети» на основании постановления Администрации города Костромы № 2816 от 28.12.2018 г" обслуживаются ООО «КостромаТеплоРемонт».
13. | Глава 1.Часть 8. «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом»
Таблица 1.1.3 Топливные балансы прочих муниципальных и производственно-отопительных котельных
Редакция схемы: (указаны некорректные данные):
|  | Наименование источника теплоснабжения | Израсходовано топлива, тыс.м.3
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  | Котельная ул. Костромская, 99 | 3024.107 | 985.384 | 985.384 | 985.384 | 3398.86
Замечания/Предложения: разместить фактические данные ООО КостромаТеплоРемонт:
|  | Наименование источника теплоснабжения | Израсходовано топлива, тыс.м.3
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  | Котельная ул. Костромская, 99 | 2820.883 | 3058.782 | 3398.863 | 3206.353 | 3166.83
14. | Таблица 1.5.1 Сведения о доле и значениях низшей теплоты сгорания топлива, используемого для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Редакция схемы: отсутствуют данные по котельной улица Костромская, дом 99:
Замечания/Предложения: Предлагаем дополнить строкой 42, пересчитать Итог по графе "Расход условного топлива" и последнюю графу "Доля от общего потребления природного газа" по всем РСО:
| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг | Расход условного топлива, т у.т. за 2023 год | Доля от общего потребления природного газа, %
| 42 | Котельная ул. Костромская, 99 | природный газ | 8173.9481 | 3697.9291 | 0.7231%
|  | ИТОГО |  |  | 511428.117
15. | Глава 1.Часть 9. «Надежность теплоснабжения»
1.6. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении
Редакция схемы: (указаны некорректные данные по ООО «КостромаТеплоРемонт»):
"ООО «Современные Технологии Теплоснабжения», ООО «КостромаТеплоРемонт», ООО «Орион» сведения аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора за последние 5 лет не предоставили".
Замечания/Предложения: исключить ООО «КостромаТеплоРемонт» из данного абзаца.
Сведения в формате "Реестр прекращений теплоснабжения из-за нарушений, произошедших на источниках тепловой энергии" предоставлялись ООО «КостромаТеплоРемонт» ежегодно в ответ на запрос актуализации схемы теплоснабжения. Отказов на источнике теплоснабжения за 2019-2023гг. не зафиксировано.
16. | Глава 1. Часть 11. «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения»
Редакция схемы: отсутствуют данные по ООО «КостромаТеплоРемонт» :
Замечания/Предложения: Ранее нашей организации предоставлены и не учтены в схеме следующие сведения об установленных тарифах:
Наименование групп для которых назначается тариф:
1.Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
2. Население
(так как РСО не является плательщиком НДС - тарифы для всех групп потребителей на одном уровне)
Значение тарифа руб./Гкал (НДС не облагается)
|  |  | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г.
|  | январь-декабрь | 1765.37
|  | январь- апрель2023 |  | 1924.17
|  | май- декабрь 2023 |  | 2508,16
|  | 1 полугодие 2024 |  |  | 2508,16
|  | 2 полугодие 2024 |  |  | 2738,76
|  | 1 полугодие 2025 |  |  |  | 2738,76
|  | 2 полугодие 2025 |  |  |  | 2799.45
|  | 1 полугодие 2026 |  |  |  |  | 2799.45
|  | 2 полугодие 2026 |  |  |  |  | 2943.72
|  | 1 полугодие 2027 | [5 empty] | 2943.72
|  | 2 полугодие 2027 | [5 empty] | 3096.49
17. | Глава 2. «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»
Таблица 1.1.2 основные показатели работы отопительных котельных за базовый год:
Редакция схемы:
|  | Наименование источника теплоснабжения | Потребление тепловой энергии*Гкал/год
|  | Котельная ул. Костромская, 99 | 24446
За базу принят 2021г., где показатель потребления тепловой энергии - отпуск с коллекторов в адрес ПАО ""ТГК-2"
Подход ошибочный, т.к. не соответствует действующей схеме теплоснабжения. Показатель содержит в своем составе не только объем коммунальных услуг, но и потери тепловой энергии в сетях.
Кроме того, показатель отпуска тепловой энергии в целях актуализации должен быть снижен ввиду отключения и перехода абонентов на автономное теплоснабжение:
Отключенные потребители в период действия концессии с ПАО "ТГК-2" (до 01.05.2023г.) Источник теплоснабжения: котельная по адресу: ул. Костромская, 99
| № | Контрагент | Объект обслуживания | Вид поставки контрагенту Покупателя | Договорная нагрузка, Гкал/час
| 1 | Баркалов Сергей Егорович ИП | Костромская, 103А (произв. помещение) | тепловая энергия на цели отопления | 0.02395
| 2 | Левин Константин Анатольевич | кузовной цех,Костромская, 103 | тепловая энергия на цели отопления | 0.0479
| 3 | Левин Константин Анатольевич | слесарные боксы Костромская, 103 | тепловая энергия на цели отопления | 0.1021
| 4 | Левин Константин Анатольевич | автомойка, Костромская, 103 | тепловая энергия на цели отопления | 0.0177
| 5 | Левин Константин Анатольевич | токарная мастерская,Костромская, 103 | тепловая энергия на цели отопления | 0.0102
| 6 | Симаков Андрей Васильевич | Костромская, 99 (сауна "Озорник") | тепловая энергия на цели ГВС | 0.005815
| 7 | Батыгин Николай Владимирович ИП | Костромская, 99 (авто мастерская) | тепловая энергия на цели отопления | 0.0065969
|  |  |  | ИТОГО | 0.21426
Замечания/Предложения: Предлагаем произвести корректировку полезного отпуска тепловой энергии конечным потребителям в таблице 1.1.2. за базу прогноза принять среднегодовое значение от фактического объема отпуска тепловой энергии конечным потребителям в 2022-2023гг.:
|  | Показатели | ед. | факт | факт | в прогноз:
|  |  | изм. | 2022 | 2023 | ср. годовое
|  | Отпуск тепловой энергии конечным потребителям | Гкал | 14267.5947 | 13611.7614 | 13939.678
18. | Глава 2. «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»
Таблица 1.3.1 Перспективное потребление тепловой энергии без учета перспективного строительства.
Таблица 1.4.2 Перспективное потребление тепловой энергии с учетом перспективного строительства.
Редакция схемы: (указаны некорректные данные по котельной улица Костромская, дом 99) :
|  | Наименование источника теплоснабжения | Потребление тепловой энергии*Гкал/год
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-35
|  | Котельная ул. Костромская, 99 | 15240.82 | 8931.69 | 19218.72 | 22125 | 24446 | 19882.8
При сравнении с фактическими данными по отпуску конечным потребителям очевидно несоответствие: резкое занижение показателя в 2025г. и необоснованное завышение во все остальные периоды.
Справочно: фактические данные по актуальной схеме теплоснабжения
|  | Наименование источника теплоснабжения | Потребление тепловой энергии*Гкал/год
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  | Котельная ул. Костромская, 99 | 14457.58 | 14225.22 | 15235.82 | 14267.59 | 13611.7564
Замечания/Предложения: Предлагаем в качестве планового показателя принять среднегодовое значение от фактического объема отпуска тепловой энергии конечным потребителям в 2022-2023гг.: 13939,67 Гкал/год
19. | Глава 6. п.1.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии
Глава 6. п.1.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения
Редакция схемы: (указаны некорректные данные по котельной улица Костромская, дом 99) :
|  | Наименование источника теплоснабжения | покупка теплоносителя, т/год | собственные нужды, т/год | нормативные утечки в тепловых сетях, т/год | сверхнормативные утечки в тепловых сетях, т/год | реализация, т/год | хоз. нужды, т/год
|  | Котельная ул. Костромская, 99 | 18913.8 | 501.6 | 403.6 | 0 | 18008.5 | 0
|  | примечание к показателям в схеме теплоснабжения |  | завышен | занижен | занижен | завышен
Замечания/Предложения: Предлагаем указать расчетные данные, т.к. фактические данные по теплоносителю за 2023г отсутствуют (поставка ГВС производилась МУП г. Костромы "Городские сети").
Расчетные данные ООО "КостромаТеплоРемонт":
|  | Наименование источника теплоснабжения | покупка теплоносителя, т/год | собственные нужды, т/год | нормативные утечки в тепловых сетях, т/год | сверхнормативные утечки в тепловых сетях, т/год | реализация, т/год | хоз. нужды, т/год
|  | Котельная ул. Костромская, 100 | 20154.024 | 474.617 | 2734.164 | 0 | 16945.243
20. | Глава 6. 1.7. Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя
Таблица 1.7.1 Анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя в зоне действия источников тепловой энергии за период предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Редакция схемы: отсуствуют данные от ООО «КостромаТеплоРемонт» ;
Замечания/Предложения: Предлагаем указать расчетные данные, т.к. фактические данные по теплоносителю за 2023г отсутствуют (поставка ГВС производилась МУП г. Костромы "Городские сети").
|  | Наименование источника теплоснабжения | Расчетные потери теплоносителя, т/год | Фактические потери, т/год | Отклонение (+/-), т/год
|  | Котельная ул. Костромская, 100 | 2734.164 | 16075.383 | -13341.219
21. | Глава 7. «Перспективные топливные балансы»
Таблица 1.19.1 Перспективное потребление природного газа.
Редакция схемы: (указаны некорректные данные по котельной улица Костромская, дом 99) :
|  | Наименование источника теплоснабжения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2035
|  | Котельная ул. Костромская, 100 | 3024.107 | 985.384 | 985.384 | 3398.86 | 2801.3 | 2801.3
При сравнении с фактическими данными по отпуску конечным потребителям очевидно несоответствие: необоснованное занижение объема газа в 2025 и 2026гг.
Справочно: Фактические данные ООО КостромаТеплоРемонт:
|  | Наименование источника теплоснабжения | потребление природного газа тыс.м3/год
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  | Котельная ул. Костромская, 99 | 2820.883 | 3058.782 | 3398.863 | 3206.353 | 3166.83
|  | удельная теплота сгорания,ккал/м3 |  |  | 8128.7205 | 8129.9108 | 8173.9481
Расчет планового показателя объема потребления природного газа
| № | Показатели | ед. | факт | факт | в прогноз:
| пп |  | изм. | 2022 | 2023 | с нормат. потерями
| 1 | Выработано тепловой энергии | Гкал | 23670.3318 | 22339.0914 | 18577.7618
| 2 | Собственные нужды | Гкал | 586.3318 | 586.3318 | 586.3318
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть |  |  |  | 17991.43
| 4 | Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 8816.4053 | 8140.9989 | 4051.752
| 5 | Отпуск тепловой энергии конечным потребителям | Гкал | 14267.5947 | 13611.7614 | 13939.678
| 6 | УРУТ на отпуск тепловой энергии, | кг у.т./Гкал |  |  | 162.28
| 7 | средней удельной теплоты сгорания за 3 предыдущих года | ккал/куб.м |  |  | 8143.768
| 8 | Калорийный эквививалент |  |  |  | 1.1634
| 9 | Потребление природного газа | тыс.м3/год |  |  | 2509.5932
Замечания/Предложения: Предлагаем в качестве планового показателя объема потребления природного газа принять :
|  | Наименование источника теплоснабжения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2035
|  | Котельная ул. Костромская, 100 | 2509.5932 | 2509.5932 | 2509.5932 | 2509.5932 | 2509.5932 | 2509.5932
22. | Глава 10. «Перспективные топливные балансы»
Таблица 1.1.1 Перспективное потребление природного газа, м3
22.1. | Редакция схемы: единица измерения Таблицы 1.1.1.-м3, Замечания/Предложения: правильно тыс.м3
22.2. | Редакция схемы: (указаны некорректные данные по котельной улица Костромская, дом 99)
|  | Наименование источника теплоснабжения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2035
|  | Котельная ул. Костромская, 100 | 3024.107 | 985.384 | 985.384 | 3398.86 | 2801.3 | 2801.3
При сравнении с фактическими данными по отпуску конечным потребителям очевидно несоответствие: необоснованное занижение объема газа в 2025 и 2026гг.
Справочно: Фактические данные ООО КостромаТеплоРемонт:
|  | Наименование источника теплоснабжения | потребление природного газа тыс.м3/год
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  | Котельная ул. Костромская, 99 | 2820.883 | 3058.782 | 3398.863 | 3206.353 | 3166.83
Замечания/Предложения: Предлагаем в качестве планового показателя объема потребления природного газа принять (Расчет см. в п.21замечаний) :
|  | Наименование источника теплоснабжения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2035
|  | Котельная ул. Костромская, 100 | 2509.5932 | 2509.5932 | 2509.5932 | 2509.5932 | 2509.5932 | 2509.5932
23. | Таблица 1.4.1 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.
Редакция схемы: отсутствуют данные по котельной улица Костромская, дом 99:
Замечания/Предложения: Предлагаем дополнить строкой 42, пересчитать Итог по графе "Расход условного топлива" и последнюю графу "Доля от общего потребления природного газа" по всем РСО:
| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг | Расход условного топлива, т у.т. за 2023 год | Доля от общего потребления природного газа, %
| 42 | Котельная ул. Костромская, 99 | природный газ | 8173.9481 | 3697.9291 | 0.7231%
|  | ИТОГО |  |  | 511428.117
24. | Глава 13. «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»
Таблица 1.3.1 Фактические удельные расходы топлива на выработку тепловой энергии в 2023 г., кг.у.т./Гкал
Редакция схемы: (указаны некорректные данные по котельной улица Костромская, дом 99) :
| № п/п | Адрес источника теплоснабжения | 2023
| 36 | Котельная ул. Костромская, 99 | 157.67
| Замечания/Предложения: Правильное значение показателя: |  |  | 165.5362 | кг.у.т./Гкал
25. | Таблица 1.4.1 значения отношения величины технологических потерь тепловой энергии (м2/Гкал), теплоносителя (м2/м3) к материальной характеристике тепловых сетей действующих теплоисточников в период с 2024 по 2035 гг.
Редакция схемы: единица измерения Таблицы 1.4.1. :м2/Гкал и м2/м3.
Замечания/Предложения: Правильное значение единиц измерения -Гкал/м2 и м3/м2 соответственно.
Редакция схемы: (указаны некорректные данные по котельной улица Костромская, дом 99) :
| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловых сетей (м2/Гкал), |  |  | отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловых сетей (м2/м3)
|  |  | 2024 | 2025 | 2026-2035 | 2024 | 2025 | 2026-2035
| 44 | Котельная ул. Костромская, 99 | 8.751 | 8.751 | 8.751 | 0.506 | 0.506 | 0.506
Расчет показателя отношения величины технологических потерь тепловой энергии (м2/Гкал), теплоносителя (м2/м3) к материальной характеристике тепловых сетей
нормативные
|  | технологические потери тепловой энергии, Гкал |  | 4051.752
|  | технологические потери теплоносителя, м3 |  | 2734.164
|  | материальная характеристика, м2 |  | 1309.0459
|  | отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловых сетей (м2/Гкал), |  | 3.095
|  | отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловых сетей (м2/м3) |  | 2.089
Замечания/Предложения: Предлагаем разместить следующие значения показателей:
| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловых сетей (м2/Гкал), |  |  | отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловых сетей (м2/м3)
|  |  | 2024 | 2025 | 2026-2035 | 2024 | 2025 | 2026-2035
| 44 | Котельная ул. Костромская, 99 | 3.095 | 3.095 | 3.095 | 2.089 | 2.089 | 2.089
26. | Таблица 1.6.1 удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке в период с 2024 по 2035 гг
Редакция схемы: (указаны некорректные данные по котельной улица Костромская, дом 99) :
|  | Наименование источника теплоснабжения | Удельная материальная характеристика, приведенная к тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2035
|  | Котельная ул. Костромская, 99 | 121.34 | 121.34 | 121.34 | 121.34 | 121.34 | 121.34
Расчет показателя удельной материальной характеристики, приведенная к тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч
|  | удельная материальная характеристика,м2 |  | 1309.0459
|  | подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  | 11.129
|  | Уд. материальная характеристика, м2/Гкал/ч |  | 117.625
Замечания/Предложения: Предлагаем разместить следующие значения показателей за 2024-2035гг.- 117,625м2/Гкал/ч
27. | Таблица 1.10.2 перечень источников тепловой энергии г. Костромы с указанием наличия установленных приборов учета отпущенной тепловой энергии и рекомендации экспертной группы по необходимости установки дополнительных приборов учета
Редакция схемы: (указаны некорректные данные по котельной улица Костромская, дом 99) :
Замечания/Предложения: ранее нашей организации предоставлены и не учтены в схеме следующие сведения:
| № п/п | Адрес или наименование котельной | Наличие прибора учета, да/нет
| 36 | Котельная ул. Костромская, 99 | да
28. | Таблица 1.19.1 Перспективное потребление природного газа
Редакция схемы: (указаны некорректные данные по котельной улица Костромская, дом 99) :
|  | Наименование источника теплоснабжения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2035
|  | Котельная ул. Костромская, 100 | 3024.107 | 985.384 | 985.384 | 3398.86 | 2801.3 | 2801.3
При сравнении с фактическими данными по отпуску конечным потребителям очевидно несоответствие: резкое занижение показателя в 2025г. и необоснованное завышение во все остальные периоды.
Справочно: фактические данные ООО КостромаТеплоРемонт:
|  | Наименование источника теплоснабжения | потребление природного газа тыс.м3/год
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  | Котельная ул. Костромская, 99 | 2820.883 | 3058.782 | 3398.863 | 3206.353 | 3166.83
Замечания/Предложения: Предлагаем в качестве планового показателя объема потребления природного газа принять (Расчет см. в п.21замечаний) :
|  | Наименование источника теплоснабжения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2035
|  | Котельная ул. Костромская, 100 | 2509.5932 | 2509.5932 | 2509.5932 | 2509.5932 | 2509.5932 | 2509.5932
29. | Глава 14. «Ценовые (тарифные) последствия»
1.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения
29.1. | Редакция схемы: (отсутствует корреляция натуральных показателей с данными из других таблиц схемы теплоснабжения):
Прогноз тарифов ООО «КостромаТеплоРемонт» на тепловую энергию на период с 2024 года по 2035 год
| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 -2035год
|  | Выработано тепловой энергии | Гкал | 19433 | 19433 | 19433 | 19433 | 19433
|  | Собственные нужды | Гкал | 454 | 454 | 454 | 454 | 454
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830
|  | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 16150 | 16150 | 16150 | 16150 | 16150
Приведенные в таблице данные были актуальны по состоянию на 04.12.2018г., когда были установлены долгосрочные тарифы на период 2019-2021 гг.
Замечания/Предложения: Предлагаем внести итоги расчета натуральных показателей в таблицу Прогноз тарифов ООО «КостромаТеплоРемонт»:
| № | Показатели | ед. | факт | факт | в прогноз:
| пп |  | изм. | 2022 | 2023
| 1 | Выработано тепловой энергии | Гкал | 23670.3318 | 22339.0914 | 18577.7618
| 2 | Собственные нужды | Гкал | 586.3318 | 586.3318 | 586.3318
| 3 | Потери при передаче по тепловым сетям | Гкал | 8816.4053 | 8140.9989 | 4051.752
| 4 | Отпуск тепловой энергии конечным потребителям | Гкал | 14267.5947 | 13611.7614 | 13939.678
Примечания по порядку рассчета показателей:
Показатель собственных нужд актуализирован в соответствии с составом оборудования котельной на дату актуализации.
Показатель хоз.нужд (нормативных тепловых потерь) принят по нормативу, утвержденному на 2025г.Постановлением № 12 от 24.04.2024г. Департаментом строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области
Показатель отпуска тепловой энергии в целях актуализации снижен по сравнению с 2018г. ввиду отключения и перехода абонентов на автономное теплоснабжение (см. таблицу 29.1.1) и рассчитан, как среднегодовое значение от фактического объема отпуска тепловой энергии конечным потребителям в 2022-2023гг.:
таблица 29.1.1
Отключенные потребители в период действия концессии с ПАО "ТГК-2" (до 01.05.2023г.)
Источник теплоснабжения: котельная по адресу: ул. Костромская, 99
| № | Контрагент | Объект обслуживания | Вид поставки контрагенту Покупателя | Договорная нагрузка, Гкал/час
| 1 | Баркалов Сергей Егорович ИП | Костромская, 103А (произв. помещение) | тепловая энергия на цели отопления | 0.02395
| 2 | Левин Константин Анатольевич | кузовной цех,Костромская, 103 | тепловая энергия на цели отопления | 0.0479
| 3 | Левин Константин Анатольевич | слесарные боксы Костромская, 103 | тепловая энергия на цели отопления | 0.1021
| 4 | Левин Константин Анатольевич | автомойка, Костромская, 103 | тепловая энергия на цели отопления | 0.0177
| 5 | Левин Константин Анатольевич | токарная мастерская,Костромская, 103 | тепловая энергия на цели отопления | 0.0102
| 6 | Симаков Андрей Васильевич | Костромская, 99 (сауна "Озорник") | тепловая энергия на цели ГВС | 0.005815
| 7 | Батыгин Николай Владимирович ИП | Костромская, 99 (авто мастерская) | тепловая энергия на цели отопления | 0.0065969
|  |  |  | итого | 0.21426
29.2. | Замечания/Предложения: по котельной улица Костромская, дом 99 допущена арифметическая ошибка: по всем графам в состав неподконтрольных расходов (строка II) не включена сумма налога на прибыль (строка2.2. )
29.3. | по котельной улица Костромская, дом 99 отражены неактуальные стоимостные показатели
Замечания/Предложения: Предлагаем внести итоги расчета стоимостных показателей в таблицу Прогноз тарифов ООО «КостромаТеплоРемонт»:
| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 ГОД | 2032-2035 гг
|  | Выработано тепловой энергии | Гкал | 18577.762 | 18577.762 | 18577.762 | 18577.762 | 18577.762 | 18577.762 | 18577.762 | 18577.762 | 18577.762
|  | Собственные нужды | Гкал | 586.332 | 586.332 | 586.332 | 586.332 | 586.332 | 586.332 | 586.332 | 586.332 | 586.332
|  | Потери при передаче по тепловым сетям | Гкал | 4051.752 | 4051.752 | 4051.752 | 4051.752 | 4051.752 | 4051.752 | 4051.752 | 4051.752 | 4051.752
|  | Отпуск тепловой энергии конечным потребителям | Гкал | 13939.678 | 13939.678 | 13939.678 | 13939.678 | 13939.678 | 13939.678 | 13939.678 | 13939.678 | 13939.678
|  | Коэффициент индексации |  | 2028 год: 4; 2029 год: 4; 2030 год: 4; 2031 ГОД: 4 | 4
| I. | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 13509.244 | 17059.63 | 17734.77 | 18436.92 | 19167.15 | 19926.59 | 20716.41 | 21537.83 | 22392.1
| 1.1. | Материальные затраты | тыс. руб. | 668.74 | 1569.02 | 1631.78 | 1697.05 | 1764.93 | 1835.53 | 1908.95 | 1985.31 | 2064.72
| 1.2. | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 10421.85 | 12233.35 | 12722.68 | 13231.59 | 13760.85 | 14311.28 | 14883.73 | 15479.08 | 16098.24
| 1.3. | Прочие расходы всего, в том числе: | тыс.руб. | 2418.654 | 2515.4 | 2616.02 | 2720.66 | 2829.49 | 2942.67 | 3060.38 | 3182.8 | 3310.11
| 1.3.1. | Ремонт основных средств (подрядными орг-циями) | тыс.руб. |  | 1243.95 | 1293.71 | 1345.46 | 1399.28 | 1455.25 | 1513.46 | 1574 | 1636.96
| 1.3.2. | Оплата работ и услуг сторонних организаций | тыс.руб. | 2237.65 | 1832.31 | 1905.6 | 1981.82 | 2061.09 | 2143.53 | 2229.27 | 2318.44 | 2411.18
| 1.3.3. | Другие прочие расходы (аренда непроизв.) | тыс.руб. | 181.004 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181
| II. | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 6230.5368 | 10693.6614 | 3909.2964 | 4049.8023 | 4196.57 | 4349.211 | 4507.963 | 4673.067 | 4844.773
| 2.1. | Плата за аренду имущества и лизинг всего, в том числе | тыс.руб. | 303.573 | 303.573 | 303.57 | 303.57 | 303.57 | 303.57 | 303.57 | 303.57 | 303.57
| 2 2 | Налоги и сборы всего, в том числе | тыс.руб. | 6 | 6.24 | 6.49 | 6.75 | 7.02 | 7.301 | 7.593 | 7.897 | 8.213
| 2.3. | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 2276.76 | 2676.64 | 2783.71 | 2895.06 | 3010.86 | 3131.29 | 3256.54 | 3386.8 | 3522.27
| 2.4. | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность (услуги транспортировки) | тыс.руб. | 2221.6398 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5. | Налог на прибыль | тыс.руб. | 369.7349 | 397.12 | 413 | 429.52 | 446.7 | 464.57 | 483.15 | 502.48 | 522.58
| 2.6. | Прочие неподконтрольные расходы (0,8% в фонд энергосбережения) | тыс.руб. | 265.601 | 312.6 | 325.1 | 338.1 | 351.62 | 365.68 | 380.31 | 395.52 | 411.34
| 2.7. | Компенсация выпадающих доходов, связанных с превышением учтенного при установлении тарифов объема полезного отпуска над фактическим 2023 | тыс.руб. | 2025 год: 6461.492
| 2.8. | Амортизация | тыс.руб. | 787.2281 | 535.9964 | 77.4264 | 76.8023 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8
| III. | Расходы на энергетические ресурсы | тыс.руб. | 24740.16 | 27060.16 | 28181.72 | 29349.42 | 30523.4 | 31744.34 | 33014.11 | 34334.67 | 35708.05
| 3.1. | Расходы на топливо | тыс.руб. | 20986.0804 | 23080.8354 | 24004.07 | 24964.23 | 25962.8 | 27001.31 | 28081.36 | 29204.61 | 30372.79
| 3.2. | Расходы на электроэнергию | тыс.руб. | 3632.9424 | 3850.92 | 4043.47 | 4245.64 | 4415.47 | 4592.09 | 4775.77 | 4966.8 | 5165.47
| 3.3. | Расходы на холодную воду | гыс.руб. | 121.1335 | 128.4 | 134.18 | 139.55 | 145.13 | 150.94 | 156.98 | 163.26 | 169.79
| IV. | Предпринимательская прибыль | тыс.руб. |  | 468.72 | 487.47 | 506.97 | 527.25 | 548.34 | 570.27 | 593.08 | 616.8
| V. | Расходы не учитываемые в целях налогообложения | тыс.руб.
|  | ИТОГО НВВ | тыс.руб. | 44479.9408 | 55282.1714 | 50313.2564 | 52343.1123 | 54414.37 | 56568.481 | 58808.753 | 61138.647 | 63561.723
|  | Среднегодовой тариф конечным потребителям | гыс.руб. | 3190.89 | 3965.81 | 3609.36 | 3754.97 | 3903.56 | 4058.09 | 4218.8 | 4385.94 | 4559.77
Данные для расчета Таблицы 1.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения
|  | Доля Vполезного отпуска в 1 полугодии | % | 2024 год: 58.5%; 2025 год: 58.5%
|  | Доля Vполезного отпуска во 2 полугодии | % | 2024 год: 41.5%; 2025 год: 41.5%
|  | Цена газа 1 полугодия с входящим НДС | руб/тыс.м3 | 2024 год: 7981.66; 2025 год: 8898.87
|  | Цена газа 2 полугодия с входящим НДС | руб/тыс.м3 | 2024 год: 8898.87; 2025 год: 9617.28
|  | Цена электроэнергии 1 полугодия с входящим НДС | руб/кВтч | 2024 год: 8.2825
|  | Цена электроэнергии 2 полугодия с входящим НДС | руб/кВтч | 2024 год: 9.2897
|  | Объем эл. энергии котельной Костромская,99 (СН-2 от 150 до 670 кВт*ч третья ценовая категория) | тыс. кВт*ч | 2024 год: 380.2527
| .+с 01.03.2024 | Объем эл. энергии ЦТП Костромская,97 (СН-2 до 150 кВт*ч первая ценовая категория) | тыс. кВт*ч | 2024 год: 37.301
|  | Объем холодной воды на производство тепловой энергии | м3 | 2024 год: 3208.781
|  | Объем водоотведения | м3 | 2024 год: 230
|  | Тариф водоснабжения 1 полугодия с входящим НДС | руб/м3 | 2024 год: 33.59
|  | Тариф водоснабжения 2 полугодия с входящим НДС | руб/м3 | 2024 год: 36.11
|  | Тариф водоотведения 1 полугодия с входящим НДС и платой за негативное воздействие стоков пост.Пр РФ 644 от 29.07.2013 изм ПП 728 от 22.05.2020 п.213 | руб/м3 | 2024 год: 41.91
|  | Тариф водоотведения 2 полугодия с входящим НДС и платой за негативное воздействие стоков пост.Пр РФ 644 от 29.07.2013 изм ПП 728 от 22.05.2020 п.213 | руб/м3 | 2024 год: 45.63
Примечания по расчету Таблицы 1.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения
Применение индексации 4% ко всем статьям затрат неправомерно, т.к.
29.3.1. | индексация с 01.07.2025 оптовой цены на газ и надбавки на снабженческо-сбытовые услуги составит 8,2%, услуги транспортировки газа -7,2%, Итого цена среднегодовой цена газа 2025/2024гг. составит 10%;
29.3.2. | индексация стоимости электроэнергии 2025/2024гг-6%, 2026/2025гг.-5%, 2027/2026гг.-5%;
29.3.3. | индексация стоиомсти услуг водоснабжения, водоотведения 2025/2024гг-6%, 2026/2025гг.-4,5%
29.3.4. | в связи с заключением договора аренды муниципальных сетей и ЦТП в 2025г. в тарифной заявке на 2025год запланировано увеличение по сравнению с 2024г. по статьям: Материальные затраты в 2,35раза, Расходы на оплату труда с отчислениями на 17%, Ремонт основных средств,
29.3.5. | в статье "Неподконтрольные расходы" 2024г. отражены услуги по транспортировке МУП г. Костромы "Городские сети" за январь-февраль 2024г. Договор расторгнут 28.02.2024г., сети и ЦТП взяты в аренду ООО "КостромаТеплоРемонт";
29.3.6. | в статье "Неподконтрольные расходы" 2025г. отражена компенсация выпадающих доходов, связанных с превышением учтенного при установлении тарифов объема полезного отпуска над фактическим 2023
29.3.7. | Пункты 2.5 и 2.6: УСН и отчисления 0,8% в фонд энергосбережения за 2024г. рассчитаны исходя из факт.объемов полезного отпуска за 9месяцев 2024 и ожидаемых объемов отпуска за 4 квартал 2024г.(по факту 4 кв.2023г.). Аналогичные показатели в 2025г. выше, т.к. часть объемов отпуска в 2024г. реализовывалась по тарифу генерации.
Глава 15. «Реестр единых теплоснабжающих организаций»
30. | Таблица 1.1.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций
Редакция схемы: Котельная ул. Костромская, 99 ошибочно включена в зону деятельности ЕТО МУП г. Костромы "Городские сети" см. пункт 38 последняя графа
Замечания/Предложения: в строке 38 таблицы 1.1.1, графе "Утвержденая ЕТО" заменить ЕТО МУП г. Костромы "Городские сети" на ЕТО ООО "КостромаТеплоРемонт" в соответствии с Постановлением Администрации г. Костромы №617 от 18.04.2023г о присвоении статуса ЕТО
31. | Таблица 1.6.1 Описание изменений в зонах деятельности единых 22 теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемытеплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений Изменения в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
31.1. | Редакция схемы: по графе "Изменения в границах системы теплоснаб жения" указано: "в ретроспективном периоде изменений в границах системы теплоснабжения не произошло"
Замечания/Предложения: Предлагаем указать на существенные изменения в договорных отношениях, влияющие на показатель "Объем полезного отпуска тепловой энергии", на состав и объем расходов, а именно:
Изменения после 30.04.2023г.:
После расторжения концессии с ПАО ТГК-2 с 01.05.2023г. возникли иные договорные отношения по теплоснабжению: вместо единственного потребителя, получавшего тепловую энергию с коллекторов котельной ООО «КостромаТеплоРемонт» были заключены договоры с конечными потребителями, получающими тепловую энергию с тепловых сетей
Изменения после 28.02.2024г.:
После расторжения договора транспортировки тепловой энергии с МУП г. Костромы "Городские сети" с 01.03.2024г. возникли иные договорные отношения по горячему водоснабжению: вместо единственного потребителя, получавшего тепловую энергию для целей ГВС и осуществлявшего компенсацию потерь в сетях ГВС ООО «КостромаТеплоРемонт» были заключены договоры с конечными потребителями для оказания услуги горячего водоснабжения. Кроме того, заключен договор аренды, по которому функция обслуживания всех муниципальных сетей перешла от МУП г. Костромы "Городские сети" к ООО «КостромаТеплоРемонт»
31.2. | Редакция схемы: по графе "Необходимая корректировка в рамках актуализации схемы теплоснабжения" указано: "необходимость корректировки в рамках актуализации схемы теплоснабжения отсутствует"
Замечания/Предложения: Предлагаем по графе "Необходимая корректировка в рамках актуализации схемы теплоснабжения" указать: имеется необходимость корректировки в рамках актуализации схемы теплоснабжения
Note on F501: ktradmin: ktradmin: ремонт т/сетей
Note on F502: ktradmin: ktradmin: добавился ФОТ слесарей по тепловым сетям
Note on F504: ktradmin: ktradmin: ремонт т/сетей
Note on E506: ktradmin: ktradmin: только в объеме, принятом Департаментом гос.регулир.цен и тарифов
Note on E508: ktradmin: ktradmin: в объеме, принятом Департаментом гос.регулир.цен и тарифов+аренда сетей МУП с 01.03.24
Note on F508: ktradmin: ktradmin: в объеме, принятом Департаментом гос.регулир.цен и тарифов+аренда сетей МУП с 01.03.24
Note on F510: ktradmin: ktradmin: +отчисления с ФОТ слес.по т/сетям
Note on E511: ktradmin: ktradmin: янв-февр.2024 транспортировка МУП Горсети